
大连市水务集团2025年度蝶阀和闸阀采购项目

项目编号:A02030000-SWJT-202501
招 标 文 件
招   标   人：大连市水务集团有限公司

招标代理机构：中技国际招标有限公司
日        期：二〇二五年三月

总目录

1大连市水务集团2025年度蝶阀和闸阀采购项目招标公告


4第一章 投标人须知及前附表


5投标须知前附表


12投标人须知


23第二章 合同条款及合同格式


28第三章 项目需求及技术要求


29项目需求


38技术要求


38（一）软密封闸阀技术要求


53（二）软密封法兰蝶阀技术要求


55（三）硬密封法兰蝶阀技术要求


64（四）电动执行机构


第四章 投标文件格式
68
72一、投标函


74二、投标报价一览表


75三、技术和商务条款偏离表


76四、资格证明文件


77（一）营业执照副本复印件（复印件加盖公章）


78（二）法定代表人身份证明书


80（三）授权委托书（如有）


81（四）信用承诺书


82（五）信用查询截图（加盖公章）


83（六）招标文件要求的其他资格符合证明材料


84五、生产检测


85六、质量保证


86七、企业综合实力


87八、投标人业绩


88九、售后服务


89十、供货服务方案


90十一、其他


90（一）投标人基本情况表


91（二）投标人需说明的其它问题


92第五章 评标办法


93基本评分标准


96资格性评审表


97符合性评审表




大连市水务集团2025年度蝶阀和闸阀采购项目招标公告

大连市水务集团2025年度蝶阀和闸阀采购项目的潜在投标人应在大连国企阳光采购服务平台线上获取招标文件，并于2025年4月23日9：30（北京时间）前线上递交投标文件。

一、项目基本情况
项目名称：大连市水务集团2025年度蝶阀和闸阀采购项目

项目编号：A02030000-SWJT-202501
项目预算：259.5万元（按照招标人实际验收合格的货物数量，据实结算）
招标内容：采购蝶阀和闸阀（详见项目需求及技术要求）
合同服务期限：合同签订之日期一年。
二、投标人的资格要求
1.具备本项目所涉阀门生产能力的生产厂商或具有供货能力的代理商（代理商需生产厂家针对本项目的唯一授权书）。
2.截至投标文件递交截止时间，经“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、“信用辽宁”网站（http://xyln.ln.gov.cn/）、“信用大连”网站（https://credit.dl.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人不得参加本采购项目。

3.本项目不接受联合体投标。

注：①同一生产商不得授权不同代理商（经销商）参与本次投标；

②生产厂商授权后自己不得参与本次投标；

③同一代理商（经销商）不得代理不同生产商产品参与本次投标。
三、获取招标文件

时间：2025年4月3日至2025年4月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59(北京时间）。

方式：大连国企阳光采购服务平台（http://www.dlygcg.com/）线上获取；投标单位应在公告中的获取招标文件截止时间前下载文件。投标单位登录大连国企阳光采购服务平在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）及更正文件(如有)。投标单位须采用最新版更正（澄清）文件(如有)用于制作投标文件，否则产生的无法解密问题，视为投标人未递交投标文件。

投标人须在获取招标文件截止时间前录入投标人信息（详情页面的“投标单位信息”中选择“意向标项”并填写提交），未按规定录入的，将无法在线上传投标文件。（具体操作详见投标单位操作手册）。

投标人在大连市政府采购网已办理的汇信、天谷及辽宁CA均可通用，无需重复办理。未办理过上述CA的投标人，须申请CA用于制作投标文件。

平台服务费：人民币300元（说明：每家供应商在下载采购文件前，须线上公对公缴纳平台服务费，该费用一经支付平台即开始履行服务，与是否下载采购文件无关、与是否实际参与本项目无关，平台服务费支付后不予退还，同一供应商参加同一标项项目仅需支付一次平台服务费，如有特殊情况无法用对公账户进行支付时，请及时与平台联系0411-65851265）

付款信息如下：

户名：大连阳光采购服务有限公司

账号：810024000001105

开户银行：大连银行营业部

开户行行号：313222081005

备注：须明确备注项目编号

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：2025年4月23日 9:30（北京时间）

开标地点：大连国企阳光采购服务平台（http://www.dlygcg.com/）线上开标

投标文件上传网址：http://www.dlygcg.com/
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、公告发布媒介

本次招标公告同时在大连国企阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台发布。
七、其他补充事宜

（一）在线递交投标文件。投标人应在规定的提交投标文件截止时间前登录大连国企阳光采购服务平台（http://www.dlygcg.com/），凭数字证书（CA）在线上传完成符合规定格式要求的投标文件。投标文件需要供应商凭数字证书（CA）进行在线解密。

（二）本项目开标为线上不见面开标，具体业务流程及操作手册请于“https://www.lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/dashboard?siteCode=dlygcg”处自行下载查询学习，并提前按照要求调整好浏览器等相关设置，避免无法在指定时间进入本项目开标大厅参加项目开标、投标文件解密、报价确认操作，若因投标人自身原因无法在规定时间内进行解密或解密不成功，视为投标文件无效，投标人自行承担相关后果。投标文件在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电阳光采购服务平台技术支持热线咨询，联系方式:95763。
（三）CA锁办理流程：办理操作指南下载地址：“http://www.dlygcg.com/luban/detail?parentId=610970&articleId=NQKm9gJFYI9WaoELkomIGA==”，投标人办理辽宁省数字证书认证中心（辽宁CA），咨询电话0411-39014467。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（一）招标人信息

名称：大连市水务集团有限公司

地址：大连市西岗区高尔基路40号

联系电话：0411-82562963
（二）招标代理机构信息

名称：中技国际招标有限公司
地址：辽宁省大连市沙河口区滨海西路471号
项目联系人：段炼
联系方式：13322268778
第一章 投标人须知及前附表

投标须知前附表

	序号
	内            容

	1
	项目名称：大连市水务集团2025年度蝶阀和闸阀采购项目

项目编号：A02030000-SWJT-202501

招标内容：采购蝶阀和闸阀（详见项目需求及技术要求）

	2
	招标人：大连市水务集团有限公司
招标代理人：中技国际招标有限公司
监督部门：大连市水务集团有限公司采购现场监督工作组

	3
	资金来源：自筹资金
最高限价：调整系数1（本次供应商报价为调整系数，报价高于1的，按无效报价处理，阀门结算价格为拦标价乘以调整系数，数量按照招标人实际验收合格的货物数量，据实结算）

	4
	投标保证金：

一、投标保证金的收取：

□本项目不收取投标保证金；

☑本项目收取投标保证金，具体见二、三条要求；

二、投标保证金金额及形式：3万元；

☑电汇：投标保证金递交截止时间：同投标文件递交截止时间；

投标保证金未按规定方式提交的或在规定时间以前投标保证金未能到账的，按未能有效提交投标保证金处理（所有保证金以到帐时间为准）。若在招标文件规定时间前没有收到任何形式的付款，则视为自动放弃此次投标。

投标保证金递交账户如下：

账号户名：中技国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行大连分行营业部

账号：浦发银行：0154708916667

三、注意事项：

1．以上账户中的括号为中文格式。

2．缴纳方式为网上银行，应当从投标人基本账户转出，附基本账户开户证明。不支持第三方如支付宝，微信等付款方式。

3．网上支付保证金建议在工作日8:00至16:00，网银转账，请选择普通模式，不能使用加急等模式。

4．开标现场不接受任何形式的投标保证金。

	5
	投标有效期：开标之日起90个日历日。

	6
	获取投标文件方式：
大连国企阳光采购服务平台（http://www.dlygcg.com/）线上获取；投标单位应在公告中的获取招标文件截止时间前下载文件。投标单位登录大连国企阳光采购服务平在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）及更正文件(如有)。投标单位须采用最新版更正（澄清）文件(如有)用于制作投标文件，否则产生的无法解密问题，视为投标人未递交投标文件。

投标人须在获取招标文件截止时间前录入投标人信息（详情页面的“投标单位信息”中选择“意向标项”并填写提交），未按规定录入的，将无法在线上传投标文件。（具体操作详见投标单位操作手册）。

投标人在大连市政府采购网已办理的汇信、天谷及辽宁CA均可通用，无需重复办理。未办理过上述CA的投标人，须申请CA用于制作投标文件。

平台服务费：人民币300元（说明：每家供应商在下载采购文件前，须线上公对公缴纳平台服务费，该费用一经支付平台即开始履行服务，与是否下载采购文件无关、与是否实际参与本项目无关，平台服务费支付后不予退还，同一供应商参加同一标项项目仅需支付一次平台服务费，如有特殊情况无法用对公账户进行支付时，请及时与平台联系0411-65851265）

付款信息如下：

户名：大连阳光采购服务有限公司

账号：810024000001105

开户银行：大连银行营业部

开户行行号：313222081005

备注：须明确备注项目编号

	7
	投标文件的提交及开启：

提交截止时间：2025年4月23日09:30（北京时间）
开标地点：大连国企阳光采购服务平台线上开标

投标文件上传网址：http://www.dlygcg.com/。

	8
	投标人的资格要求：

详见招标公告。

	9
	投标文件递交形式及要求：
1.在线递交投标文件（必须上传，否则为无效投标）。

（1）电子标书制作及递交要求：投标人登录电子投标客户端制作投标文件（下载地址：http://www.dlygcg.com/site/category?parentId=610974&childrenCode=137-780081），投标人生成加密标书后，需在投标截止时间前将加密的投标文件上传至大连国企阳光采购服务平台，登录系统找到我的工作台〉项目采购〉投标文件上传，在线递交的电子标投标文件格式必须为加密的投标文件，否则为无效投标文件。

（2）开标时投标人须使用生成投标文件的数字证书（CA）对投标文件进行在线解密。未按要求解密或解密不成功的，视为投标文件无效。

（3）投标人编制投标文件时应严格按照招标文件给定的格式和内容要求编制；投标文件须使用数字证书（CA）进行加密、解密，并在招标文件规定的位置进行电子签章和签字，否则为无效投标文件。

制作电子标书时如遇到需要签字而电子版无法签字时，请在纸质文件上签好后扫描至电子标书。

（4）投标人须按照招标文件中规定的“电子投标文件构成”的要求，将投标文件全部组成部分上传至商务技术投标文件项下。

（5）投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的在线提交；提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件，补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传提交。提交投标文件截止时间前未完成提交的，视为未提交投标文件。

（6）投标人通过电子投标客户端制作标书时，会生成两份电子标书，一份为加密标书，一份为备份标书，备份标书未加密。网上上传应为加密标书。投标人仅提交备份文件的，投标无效。

（7）投标文件解密时间：30分钟内。投标人应在规定的投标文件解密时间内完成投标文件解密。当开标时遇到加密标书解密异常情况，开标人员应联系授权代表，在规定时间内（由开标人员现场确定解密30分钟是否需延长）将备份标书提交给开标工作人员。系统支持使用备份标书进行评审，因投标人自身原因导致未解密且未在规定时间内提供备份标书，视为未递交投标文件。

2.备份投标文件（投标人根据自身情况自主决定是否递交）

备份投标（响应）文件：

（1）备份文件要求：自愿递交。如递交，投标人需将投标（响应）文件制作为压缩加密文件发送至指定地址，邮箱中注明联系人和电话，如需开启备份文件，会联系邮箱中注明的联系人和电话，如因邮箱中注明的联系人和电话无法接通导致无法解密，按未递交备份文件处理。（投标人如不对文件进行加密，造成文件泄露，后果自行承担）。

（2）递交备份文件地址：13322268778@163.com
（3）备份文件递交截止时间：同开标时间。

（4）如需递交备份投标（响应）文件时，投标人代表应出具《递交备份投标（响应）文件授权函》，未按要求提供的，采购单位、招标代理机构应拒收备份投标（响应）文件。

注：投标人提供的《递交备份投标（响应）文件授权函》随备份文件一同发送至指定地址。

（5）通过“大连国企阳光采购服务平台”上传递交的投标（响应）文件无法按时解密，投标人递交了备份投标（响应）文件的，以备份投标（响应）文件为依据，否则视为投标（响应）文件撤回；通过“大连国企阳光采购服务平台”上传递交的投标（响应）文件已按时解密的，备份投标（响应）文件自动失效；投标人仅提交备份投标（响应）文件，没有通过“大连国企阳光采购服务平台”上传递交投标（响应）文件的，投标（响应）无效；备份投标（响应）文件不是投标（响应）备选方案。

	10
	★服务期限：自合同签订之日起一年。

★供货地点：大连市招标人指定地点。

★付款方式：

①大连市自来水集团有限公司：招标人验收合格后六个月内结算货款。

②大连市水务集团工程建设有限公司：到货验收合格后2个月内支付到货金额30%，一年后支付到货金额65%，保留5%质保金，再一年后无质量问题，30日内付清(无利息)。

注：招标人向中标人支付合同款项的同时，中标人应向招标人出具相应金额的增值税专用发票，否则，招标人有权拒绝付款。
★合同签订：本项目成交后，中标单位分别与大连市水务集团有限公司所属子公司大连市自来水集团有限公司、大连市水务集团工程建设有限公司签订合同。最终由大连市自来水集团有限公司、大连市水务集团工程建设有限公司完成项目验收付款，招标人监督管理。

	11
	投标报价：
1.本次投标人报价为调整系数，结算单价为拦标价乘以调整系数，数量按照招标人实际验收合格的货物数量，据实结算。
2.本项目为固定单价合同，合同单价在采购文件及合同约定的采购内容及相应风险范围之内不可调整。

3.投标报价是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。报价中应包括（但不限于）全部供货、运输、交货、保险、验收、培训、质量保证期内的保修及维修保养、合同包含的风险、责任等所有费用。

4.招标人与中标人按中标综合单价签订固定综合单价合同。投标报价中的暂估量仅供参考，实际供货时存在供货量高于或明显低于清单数量的可能，本项目不保证最低采购量，中标单位应充分考虑项目实际和因招标人分批供货要求造成的运输费用的增加，合理报价，有关成本及价格风险自行承担。结算按实际供应验收后数量为准。

5.投标单位应根据本项目情况自行考虑运费，并计入综合单价。结算时，运费将不随实际运距调整，投标人应将运输风险考虑在投标报价中。

6.投标单位对该项目报价只允许有一个总报价（调整系数），招标人不接受任何有选择的报价及修正报价。

7.调整系数保留小数点后两位，例如0.90。

	12
	履约保证金：不收取履约保证金。

	13
	招标代理服务费：
本次招标的招标代理服务费由中标人支付。

中标人须按《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）规定的招标代理服务收费标准，按货物取费标准*0.48作为收费的计算基数收取招标代理服务费。

（1）以中标通知书中确定的中标总金额作为招标代理服务费的计算基数。

（2）招标代理服务费币种以人民币支付。

（3）中标人按照以下标准执行：

招标代理服务收费标准

服务类型

费率

中标金额（万元）
货物招标

服务招标

工程招标

100以下

1.5%

1.5%

1.0%

100-500

1.1%

0.8%

0.7%

500-1000

0.8%

0.45%

0.55%

1000-5000

0.5%

0.25%

0.35%

5000-10000

0.25%

0.1%

0.2%

10000-100000

0.05%

0.05%

0.05%

1000000以上

0.01%

0.01%

0.01%

代理费不足3000元的按3000元收取。

（4）招标代理服务费在中标人领取中标通知书后五日内，由中标人按上述（1）、（2）、（3）款的规定交纳（到账为准）。招标人对上述费用相关的交纳收取、缴税、开票等全部事项均不承担任何责任。如就该费用发生争议，由中标人与招标代理机构自行解决。

（5）招标代理服务费由投标人综合考虑计入报价，投标报价时不对此费用单独列项。

	14
	其他要求：

1.投标文件格式中要求的法定代表人和被授权人签字，必须是亲笔签名；法定代表人盖章和供应商公章，必须是经公安部门备案的印章。不得使用其他印章，否则视为投标文件无效。

2.投标人如为非法人组织或自然人，招标文件中提到的“法定代表人”即视为非法人组织负责人或自然人本人，投标文件格式中要求的“法定代表人签字或盖章”可由非法人组织负责人或自然人本人签字或盖章（签字、盖章要求同第一条）；投标人如为自然人，投标文件格式中要求的“投标人公章”可不加盖。
3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价，有可能影响供货质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员将其作为无效投标处理。

4.未响应“★”号条款的投标文件为无效。招标文件的技术和商务条款中未标记“★”号的为非实质性要求，未响应非实质性要求的投标文件仍为有效，但可能影响评分。


投标人须知

一、总  则
（一）项目概述及资金来源
1.本招标项目根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，实行国内公开招标。

（1）招标人：大连市水务集团有限公司

（2）采购需求：采购蝶阀和闸阀（详见项目需求及技术要求）
★（3）项目地点：甲方指定地点。

★（4）服务期限：自合同签订之日起一年。
★（5）付款方式：

①大连市自来水集团有限公司：招标人验收合格后六个月内结算货款。

②大连市水务集团工程建设有限公司：到货验收合格后2个月内支付到货金额30%，一年后支付到货金额65%，保留5%质保金，再一年后无质量问题，30日内付清(无利息)。
注：招标人向中标人支付合同款项的同时，中标人应向招标人出具相应金额的增值税专用发票，否则，招标人有权拒绝付款。

（二）投标人资格要求
投标人除须满足前附表中投标人的资格条件外，还应符合以下条件：

1.投标人只有在法律和财务上独立，并且与招标人没有隶属关系才可以参与本项目的投标。

2.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；投标人之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的投标人。

5.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的一切费用，不论投标的结果如何，招标人及采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（四）关于质疑的说明

1.供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使得自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理提出质疑。供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复针对同一采购程序环节提出的质疑将不予受理。
（1）接收质疑函的方式：质疑函原件书面送达采购代理，如采用邮寄的方式寄送质疑函以采购代理签收函件时间为准。

（2）联系人及电话：段炼、13322268778

（3）通信地址：辽宁省大连市沙河口区滨海西路471号
2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。未按要求签署的质疑函采购代理不予受理。

3.如有未尽事宜，按照相关法律法规执行。

二、招标文件

（一）招标文件构成    

1.招标文件包括：

大连市水务集团2025年度蝶阀和闸阀采购项目招标公告

第一章  投标人须知及前附表

第二章  合同条款及合同格式

第三章  项目需求及技术参数

第四章  投标文件格式

第五章  评标办法

除上述内容外，招标人在招标期间发出的补充文件和其他函件，均是招标文件的组成部分。

2.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、项目任务等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其投标将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标文件中的通讯地址，以书面形式（如传真等）及时通知采购代理，采购代理将及时以书面形式予以答复，同时将书面答复告知所有购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源，答复的内容不涉及商业秘密。招标文件的澄清（包括补充）在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标人将视为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）招标文件的修改

1.在投标截止时间前，招标人或者采购代理可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者采购代理应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式（如传真等）通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应在48小时内但不超过投标的截止时间，以书面形式（如传真等）确认已收到修改文件或加盖单位公章确认收到，否则因此影响投标活动的任何情况由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

（一）投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函均应使用中文。

（二）投标文件构成

详见第四章投标文件格式。

（三）投标报价
投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表及其附件。

投标人应在投标报价表上标明本合同提供货物单价。

投标人对每种货物只允许有一个报价。招标方不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价。

投标人所报的投标单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

投标人不得以低于成本的报价竞标。

（四）投标货币

采用人民币报价。

（五）证明投标人资格合格的文件

1.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

2.投标人提交的中标后有能力履行合同的资格证明文件应使招标人满意。

（1）投标人必须具备履行合同所需的财务能力、技术能力；

（2）投标人应有能力履行合同条款中对所提供的相关技术要求等义务；

（3）招标文件要求的其他证明投标人资格的文件。

3.投标人应按招标文件格式要求填写并提交 “资格证明文件”。

（六）证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

投标人应提交本项目所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

（七）投标保证金

1.投标人应按投标人须知前附表的要求提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

2.投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，招标人在因投标人的行为致使其利益受到严重损害时可从投标人的投标保证金中得到补偿。

3.投标保证金以电汇的形式进行缴纳。（开标现场不接受任何形式的投标保证金）

4.在开标时，对于未能按要求提交投标保证金的投标人，将被视为非响应性投标予以拒绝。

5.未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内予以退还，中标人的投标保证金将于中标人与招标人签订合同后5个工作日内予以退还。

6.投标人有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标的；

（2）投标截止后，在投标有效期内撤回其投标文件的；

（3）因中标人过错被废除授标；

（4）中标人未按要求在规定时间内签订合同的；

（5）法律法规规定其他严重损害招标人利益的情形。 

7.招标文件要求投标人提交投标保证金，投标保证金相关管理事宜与招标人无关，由本项目招标代理机构负责依法依规收取和退还并承担所有与投标保证金管理有关的责任。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任处理任何有关投标保证金收取和退还的事宜。
（八）投标有效期

1.所有投标应从开标之日起，90个日历日计算的投标有效期内有效。

2.在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标代理机构可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求和答复均应为书面形式（如传真等）。投标人可以拒绝招标代理机构的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长的投标人不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

（九）投标文件编制要求

1.电子标书制作要求：投标人应使用投标客户端编制投标文件，下载地址：http://www.dlygcg.com/site/category?parentId=610974&childrenCode=137-780081）。凭数字证书（CA）在线递交符合规定格式要求的投标文件，投标文件需要投标人凭数字证书（CA）进行在线解密。

2.投标人开标时CA在线解密形式的电子投标文件一定是加密文件格式，否则投标文件按无效投标文件处理。

3.开标现场如投标人生成的电子版投标文件用CA锁进行现场解密时提示未提交投标文件，投标人的投标文件按无效投标文件处理。

4.投标人上传的投标文件必须有投标人CA锁签章，无投标人CA锁签章的投标文件按无效投标文件处理。
四、投标文件的递交

（一）投标文件的递交

在线递交投标文件。详见投标人须知前附表。

（二）投标截止时间

1.投标单位网络提交投标文件的时间不得迟于“招标公告”中规定的开标时间。

2.招标代理机构可以通过修改招标文件依法延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

（三）迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后提交的任何投标文件均无效。

（四）投标文件的修改和撤回

1.投标人在递交投标文件后，投标截止时间前可以修改或撤回其投标文件。

2.在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标与评标

（一）开标

1.招标代理人将在大连国企阳光采购服务平台开标室线上开标。

2.电子开标时，各投标人需要凭数字证书（CA）在线解密。

3.电子开标时，投标人不足3家的，不得开标。

4.投标文件解密时间：30分钟内。投标人应在规定的投标文件解密时间内完成投标文件解密操作。

5.投标人须在开标系统中生成的开标记录表上签章确认。投标人未在5分钟内确认开标结果的，视同认可开标结果。

6.投标人代表对开标过程和开标记录有异议的，应在线提交异议。招标人、招标代理机构对投标人代表提出异议应当及时处理。

（二）评标委员会的组成
1.本项目招标依法组建评标委员会。

2.评标委员会由招标人代表和随机抽取的有关方面的专家组成，其中具有专业经济、技术资格的专家不少于成员总数的2/3。

3.与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

（三）评标过程的保密性
1.公开开标后，直至向中标候选人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

2.在评标过程中，投标人试图影响招标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废除。

（四）投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

（五）投标文件的审查

1.开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算错误，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。

2.投标文件有下列情况之一的，投标文件无效：

（1）投标有效期不满足招标文件要求；

（2）投标人资格不符合招标文件要求；

（3）投标文件完整性不符合招标文件实质性要求；

（4）投标文件签署情况不符合招标文件实质性要求；

（5）未按照招标文件规定报价，有漏项；

（6）对“★”条款未做出实质性响应，发生重大偏离；

（7）投标人涂改证明材料或者提供虚假材料；

（8）投标报价超过拦标价单价或总价或低于所有有效投标报价平均值的80%；

（9）发现其他不符合法律法规规定的实质性要求；

（10）投标文件含有招标人不能接受的附加条件。

3.在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响招标内容、质量、性能或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

5.评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.同时出现两种以上不一致的，按照顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可在评标现场要求合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（六）串标

在评审过程中，评标委员会发现投标人有串通投标行为的，相关投标人的投标文件作无效投标文件处理，并报送采购管理机构依法进行处理。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（七）评标原则及方法：

1.招标文件是评标工作的重要依据。投标人的投标文件必须满足招标文件的各项要求：包括投标文件的有效性、完整性和与招标文件的一致性。

2.评标应严格按照相关法律法规规定的评标要求，以及招标文件的要求进行。

3.对所有投标人的评价、评估，都采用相同的程序和标准，遵循公开、公平、公正的原则。

4.本项目的评标办法采用综合评分法，具体评分方法详见附件2。

5.评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。

6.评标委员会将按照综合评分法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。

7.综合评分法是指在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总分得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

8.评标委员会对经过初步评审为合格有效的各投标人的投标文件进行评审后，由各评委独立打分，打分时保留2位小数，每人一份评分表，并签名。

9.根据投标人的综合得分，计算出投标人的评标总得分，由高到低排出顺序，评标总得分前2名的投标人推荐为中标候选人。如果投标人评标总得分相同，报价低的投标人排序在前。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（八）中标候选人的推荐

1.评标委员会根据评标结果，推荐合格的中标候选人。

2.招标代理机构将评标情况形成书面评标报告，送至招标人审查。

3.招标人有权对中标候选人履行合同的能力进行审查确认（包括资质、业绩等），如发现舞弊行为，即依法取消其中标候选人资格。

（九）定标

中标的标准

1.评标委员会将推荐得分最高的投标人为中标候选人，招标人将依据评标委员会评审意见确定中标人。

2.具有良好的履行合同的能力和条件；

3.保证质量、保证完成期限，按照招标文件要求提供相关服务。

（十）授标及废除授标

招标人将把合同授予经法定程序确定的中标人。

1.中标通知书发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：

（1）经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

（2）于投标有效期终止之前撤回投标文件；

（3）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订合同；

（4）法律法规规定的其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形。

2.中标人因上述原因被废除授标，招标人将依据评标排名次序选择预中标单位或重新组织招标。

3.中标人因上述原因被废除授标，至少将要承担下列违约责任：

（1）按招标文件规定，重新确定中标人的中标价若高出弃标人的中标价，其差价部分视为弃标人违约给招标人造成的损失，弃标人应予赔偿。

（2）承担因此可能给招标人造成的其它损失。

六、授予合同

（一）合同授予标准

招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够圆满地履行合同义务的中标候选人。

（二）中标通知书

1.在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

2.中标公告详见大连国企阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台。
（三）签订合同

1.本项目成交后，中标单位分别与大连市水务集团有限公司所属子公司大连市自来水集团有限公司、大连市水务集团工程建设有限公司签订合同，招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均为该书面合同的有效组成部分。最终由大连市自来水集团有限公司、大连市水务集团工程建设有限公司完成项目验收付款，招标人监督管理。
2.如果中标人无正当理由未在规定期间内签订合同，承担相关法律责任。

（四）履约保证金

本项目不收取履约保证金。

（五）招标代理机构服务费

本次招标的招标代理服务费由中标人支付。

中标人须按《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）规定的招标代理服务收费标准，按货物取费标准*0.48作为收费的计算基数收取招标代理服务费。

（1）以中标通知书中确定的中标总金额作为招标代理服务费的计算基数。

（2）招标代理服务费币种以人民币支付。

（3）中标人按照以下标准执行：

招标代理服务收费标准

	服务类型

费率

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


代理费不足3000元的按3000元收取。

（4）招标代理服务费在中标人领取中标通知书后五日内，由中标人按上述（1）、（2）、（3）款的规定交纳（到账为准）。招标人对上述费用相关的交纳收取、缴税、开票等全部事项均不承担任何责任。如就该费用发生争议，由中标人与招标代理机构自行解决。

（5）招标代理服务费由投标人综合考虑计入报价，投标报价时不对此费用单独列项。

（六）其他注意事项：

1.投标人被视为充分熟悉本招标项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；

2.投标人应遵从相关的法律、法规及规章条例，不得违反；

3.投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的报价和资料，可能导致投标文件被拒绝。

第二章 合同条款及合同格式

工业品买卖合同
出 卖 人：

买 受 人：
项目名称：
签订地点: 

签订时间：

第一条  标的、数量、价款及交（提）货时间详情见清单
	标的名称
	品牌及型号规格
	计量单位
	数量
	含税单价（元）
	交（提）货时间及数量


	
	
	
	
	
	出卖人就履行本合同指定的联系人为：   
联系电话：
微信：
电子邮件：
出卖人在接到买受人向上述指定联系人发出的供货通知（书面送达、微信拍照送达等方式）后1个月内到货并经买受人验收合格。供货通知以书面或微信等形式送达出卖人指定联系人时视为出卖人收到通知。
最终结算时以实际发生量为准。出卖人不得以采购量向买受人提出任何主张。

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计：（小写）              （大写）                  
	


（注：空格如不够用，可以另接）

本合同单价，一次性包死，固定不变，不因任何因素变化而调整，包括但不限于产品价款和包装、运输、人工、退换、原材料价格上涨、装卸、利润、税金等出卖人将全部产品送至本合同约定地点并经买受人验收合格且交付买受人所需要的一切费用。除本合同另有约定外，买受人无需向出卖人或第三方支付任何其他费用。

第二条  质量标准：                            。
第三条  出卖人对质量负责的条件及期限：质保期为 5 年，自买受人验收合格之次日起计算。本合同产品在质保期内出现质量问题，由出卖人在      小时内响应，并在      小时内负责免费维修、更换，否则买受人有权另行委托其他单位进行修理，买受人另行委托其他单位修理产生的费用全部由出卖人承担，出卖人在买受人通知后3日内将全部费用支付给买受人；由于质量问题给买受人及第三人带来损失，由出卖人承担全部赔偿责任。

第四条  包装标准、包装物的供应与回收：无
第五条  随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：本批次产品合格检验证明材料

第六条  合理损耗标准及计算方法：无
第七条  交（提）货方式、地点：大连市买受人指定地点。出卖人要保证按照买受人要求的供货方式（含分期分批、零星供货）按时供货。
第八条  运输方式及到达站（港）和费用负担：运费、卸车费由出卖人承担。出卖人将产品送到本合同约定地点在未验收完毕交付买受人前的仓储、保管、保护、运输等责任以及在此期间发生的各种意外事故或损失均由出卖人承担。
第九条  货物交付及检验标准、方法、地点及期限：出卖人按照买受人要求供货，每次供货时买受人进行验收，验收合格后买受人对出卖人的送货清单进行书面确认，经买受人签字确认的送货清单作为双方结算凭证。如买受人对货物质量、数量、型号等方面有异议，须于出卖人所提供货物到达目的地，5日内向指定联系人提出，出卖人须于接到异议后7个工作日内答复买受人，并提出处理意见，逾期未提出并不视为验收合格，出卖人应在3日内重新按照供货通知向买受人供货并经买受人验收合格。
第十条 成套设备的安装与调试：无

第十一条 结算方式、时间及地点：货到买受人指定地点，买受人验收合格后，出卖人向买受人提供税率为      的合法有效的          发票（含运费，且不能单独开具运费发票）。

买受人收到发票及到货单据后，选择以下第  1  种付款方式付款：
1.具体付款方式以招标文件为准
2.本合同采购的物资用于财政付款施工项目，买受人收到财政拨付的款项后，    天内付清全款。

出卖人指定的收款账户为：                                            

户名：                                                                                                

账号：                                                                                                          

开户行：                                                                                            

出卖方如变更收款账户，应提前15日以书面形式通知买受人。本协议履行过程中，收款及开具发票的销售方均应为出卖人，合同期间内不得调整，否则买受人有权拒绝支付对应的款项。买受人签收发票的日期为发票的送达日期。在办理当期发票交接手续前如发生增值税发票丢失或损毁，由出卖人承担责任。因增值税发票不规范、不合法、发票票面信息不真实或涉嫌虚开发票引起税务问题，导致买受人无法及时认证、抵扣发票或被认定为虚开等，造成买受人增值税抵扣税额或差额纳税损失的，出卖人需依法向买受人重新开具符合要求的发票，并向买受人承担赔偿责任，由此所产生的一切损失、纠纷或法律责任，由出卖人自行承担，买受人不承担任何责任。买受人未于出卖人付款前及时开具发票并送达出卖人的，出卖人有权拒绝付款且不承担任何责任。
第十二条 担保方式（也可另立担保合同）：无
第十三条 本合同解除的条件：合同期限 1 年，除本合同另有约定外，买受人有权提前  天通知出卖人解除合同，并不承担任何违约责任。
第十四条 违约责任：

1、出卖人保证供货期，逾期一日扣逾期供货货款的3‰，逾期一周买受人有权解除合同，逾期给买受人带来损失由出卖人承担。

2、在财政拨款及时且充足的情况下，买受人保证按时付款，逾期一日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付逾期支付货款的违约金，除此以外，买受人不再承担其他责任及任何费用、款项等，出卖人不得因此拒绝或怠于履行本合同项下任何一项义务。（适用于第十一条第2种付款方式）

3、双方确认，若本合同采购的物资用于财政付款施工项目，因财政拨款原因造成买受人的延迟付款，买受人付款时间相应顺延且不承担逾期利息及其它任何违约、赔偿责任，出卖人不得因此停止履行合同项下任何义务。（适用于第十一条第2种付款方式）
4、出卖人所交产品品种、规格、质量等任何一项不符合合同约定的，由出卖人负责包换并承担退货而支付的实际费用，如拒绝、逾期更换或更换一次后仍不符合约定，买受人有权解除本合同，并要求出卖人赔偿买受人全部损失。

5、若因出卖人交付的设备或安装不符合约定或相关标准、规范，给买受人、出卖人或任何第三方造成损失的，出卖人应承担全部赔偿责任，包括但不限于由此产生的所有直接和间接损失、违约金、赔偿金、诉讼费、保全费、公证费、律师费等。

6、买受人有权从应支付给出卖人的款项中直接扣除应由出卖人承担的违约金、赔偿金等款项，不足部分，买受人有权向出卖人追偿。
第十五条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第（二）种方式解决；
（一）提交大连仲裁委员会仲裁；
（二）依法向大连市甘井子区人民法院起诉。
第十六条 本合同一式四份，买受人3份，出卖人1份，具有同等法律效力，自双方签字并盖章起生效。

第十七条 其他约定事项：出卖人变更联系人应当第一时间通知买受人，并将新联系人的姓名、电话、微信、邮箱等信息告知买受人，如因出卖人未及时通知导致出卖人未能收到供货通知从而导致的延期供货，一切责任由出卖人承担。
	出卖人（章）：
	买受人（章）：

	住所：
	住所： 

	法定代表人：
	法定代表人：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	税号：
	税号：


（本页为签字页，以下无正文）

《招标文件》注：本合同范本仅作为参考文本。合同签订时，招标人与中标人可按实际情况进行调整，但合同不得有与招标文件实质性背离的条款。

第三章 项目需求及技术要求

项目需求及技术要求
项目需求
1、采购需求：蝶阀和闸阀供应商1家。

2、采购预算：259.5万元（最终按招标人实际验收合格的货物数量，据实结算），其中大连自来水集团有限公司25万元，大连市水务集团工程建设有限公司234.5万元。
3、服务期限：自合同签订之日起一年。
★4、供货期：接到招标人通知后电动阀门40个日历天内交货，手动阀门10个日历天内交货，供货数量、规格、法兰连接尺寸等要求具体以生产通知单为准。

5、供货地点：大连市招标人指定地点。

★6、质量保修：质保期5年，保修期内出现质量问题由中标人负责免费更换或维修，由于质量问题给招标人及第三人带来损失，由中标人承担赔偿责任。
7、清单汇总

自来水公司（PN1.0Mpa）阀门清单
	编号
	产品名称
	规格
	单位
	拦标价（元）PN1.0Mpa
	预估使用量

	1
	硬密封蝶阀
	DN100
	台
	1223 
	1

	2
	硬密封蝶阀
	DN150
	台
	1895 
	1

	3
	硬密封蝶阀
	DN200
	台
	2412 
	1

	4
	硬密封蝶阀
	DN250
	台
	3171 
	1

	5
	硬密封蝶阀
	DN300
	台
	3754 
	1

	6
	硬密封蝶阀
	DN350
	台
	4900 
	1

	7
	硬密封蝶阀
	DN400
	台
	5801 
	1

	8
	硬密封蝶阀
	DN500
	台
	8800 
	1

	9
	硬密封蝶阀
	DN600
	台
	12100 
	1

	10
	硬密封蝶阀
	DN700
	台
	17306 
	1

	11
	硬密封蝶阀
	DN800
	台
	19250 
	1

	12
	硬密封蝶阀
	DN900
	台
	28856 
	1

	13
	硬密封蝶阀
	DN1000
	台
	35246 
	1

	14
	硬密封蝶阀
	DN1200
	台
	52074 
	1

	15
	硬密封蝶阀
	DN1400
	台
	73775 
	1

	16
	硬密封蝶阀
	DN1600
	台
	88725 
	1

	17
	硬密封蝶阀
	DN1800
	台
	121420 
	1

	18
	硬密封蝶阀
	DN2000
	台
	155701 
	1

	19
	软密封蝶阀
	DN100
	台
	475 
	1

	20
	软密封蝶阀
	DN150
	台
	889 
	1

	21
	软密封蝶阀
	DN200
	台
	1248 
	1

	22
	软密封蝶阀
	DN250
	台
	2080 
	1

	23
	软密封蝶阀
	DN300
	台
	2665 
	1

	24
	软密封蝶阀
	DN350
	台
	4035 
	1

	25
	软密封蝶阀
	DN400
	台
	4142 
	1

	26
	软密封蝶阀
	DN500
	台
	6378 
	1

	27
	软密封蝶阀
	DN600
	台
	7985 
	1

	28
	软密封蝶阀
	DN700
	台
	12878 
	1

	29
	软密封蝶阀
	DN800
	台
	14581 
	1

	30
	软密封蝶阀
	DN900
	台
	21401 
	1

	31
	软密封蝶阀
	DN1000
	台
	23167 
	1

	32
	软密封蝶阀
	DN1200
	台
	35039 
	1

	33
	软密封蝶阀
	DN1400
	台
	57320 
	1

	34
	软密封蝶阀
	DN1600
	台
	75923 
	1

	35
	软密封蝶阀
	DN1800
	台
	105495 
	1

	36
	软密封蝶阀
	DN2000
	台
	138489 
	1

	37
	软密封立式闸阀
	DN50
	台
	305 
	1

	38
	软密封立式闸阀
	DN75
	台
	396 
	1

	39
	软密封立式闸阀
	DN100
	台
	523 
	1

	40
	软密封立式闸阀
	DN150
	台
	832 
	1

	41
	软密封立式闸阀
	DN200
	台
	1243 
	1

	42
	软密封立式闸阀
	DN250
	台
	1650 
	1

	43
	软密封立式闸阀
	DN300
	台
	2200 
	1

	44
	软密封立式闸阀
	DN400
	台
	5700 
	1

	45
	软密封立式闸阀
	DN500
	台
	9053 
	1

	46
	软密封立式闸阀
	DN600
	台
	11000 
	1

	47
	软密封立式闸阀
	DN700
	台
	18127 
	1

	48
	软密封立式闸阀
	DN800
	台
	28457 
	1

	49
	软密封立式闸阀
	DN900
	台
	41470 
	1


注：以上参考单价为此次拦标价，结算单价为拦标价乘以调整系数。

自来水公司（PN1.6Mpa）阀门清单

	编号
	产品名称
	规格
	单位
	参考单价（元）PN1.6Mpa
	预估使用量

	1
	硬密封蝶阀
	DN100
	台
	1238 
	1

	2
	硬密封蝶阀
	DN150
	台
	1916 
	1

	3
	硬密封蝶阀
	DN200
	台
	2545 
	1

	4
	硬密封蝶阀
	DN250
	台
	3256 
	1

	5
	硬密封蝶阀
	DN300
	台
	3959 
	1

	6
	硬密封蝶阀
	DN350
	台
	5145 
	1

	7
	硬密封蝶阀
	DN400
	台
	6050 
	1

	8
	硬密封蝶阀
	DN500
	台
	8800 
	1

	9
	硬密封蝶阀
	DN600
	台
	12100 
	1

	10
	硬密封蝶阀
	DN700
	台
	17600 
	1

	11
	硬密封蝶阀
	DN800
	台
	19250 
	1

	12
	硬密封蝶阀
	DN900
	台
	30800 
	1

	13
	硬密封蝶阀
	DN1000
	台
	38500 
	1

	14
	硬密封蝶阀
	DN1200
	台
	54780 
	1

	15
	硬密封蝶阀
	DN1400
	台
	81089 
	1

	16
	硬密封蝶阀
	DN1600
	台
	95466 
	1

	17
	硬密封蝶阀
	DN1800
	台
	12747 
	1

	18
	硬密封蝶阀
	DN2000
	台
	168415 
	1

	19
	软密封蝶阀
	DN100
	台
	475 
	1

	20
	软密封蝶阀
	DN150
	台
	889 
	1

	21
	软密封蝶阀
	DN200
	台
	1365 
	1

	22
	软密封蝶阀
	DN250
	台
	2347 
	1

	23
	软密封蝶阀
	DN300
	台
	2874 
	1

	24
	软密封蝶阀
	DN350
	台
	4440 
	1

	25
	软密封蝶阀
	DN400
	台
	4557 
	1

	26
	软密封蝶阀
	DN500
	台
	7015 
	1

	27
	软密封蝶阀
	DN600
	台
	8784 
	1

	28
	软密封蝶阀
	DN700
	台
	14166 
	1

	29
	软密封蝶阀
	DN800
	台
	16039 
	1

	30
	软密封蝶阀
	DN900
	台
	23540 
	1

	31
	软密封蝶阀
	DN1000
	台
	25484 
	1

	32
	软密封蝶阀
	DN1200
	台
	38544 
	1

	33
	软密封蝶阀
	DN1400
	台
	63053 
	1

	34
	软密封蝶阀
	DN1600
	台
	83515 
	1

	35
	软密封蝶阀
	DN1800
	台
	112219 
	1

	36
	软密封蝶阀
	DN2000
	台
	149620 
	1

	37
	软密封立式闸阀
	DN50
	台
	305 
	1

	38
	软密封立式闸阀
	DN75
	台
	396 
	1

	39
	软密封立式闸阀
	DN100
	台
	523 
	1

	40
	软密封立式闸阀
	DN150
	台
	875 
	1

	41
	软密封立式闸阀
	DN200
	台
	1243 
	1

	42
	软密封立式闸阀
	DN250
	台
	1650 
	1

	43
	软密封立式闸阀
	DN300
	台
	2276 
	1

	44
	软密封立式闸阀
	DN400
	台
	6050 
	1

	45
	软密封立式闸阀
	DN500
	台
	9350 
	1

	46
	软密封立式闸阀
	DN600
	台
	11000 
	1

	47
	软密封立式闸阀
	DN700
	台
	19800 
	1

	48
	软密封立式闸阀
	DN800
	台
	31303 
	1

	49
	软密封立式闸阀
	DN900
	台
	47320 
	1


注：以上参考单价为此次拦标价，结算单价为拦标价乘以调整系数。

水务工程公司（PN1.0Mpa）阀门清单
	编号
	产品名称
	规格
	单位
	参考单价（元）PN1.0Mpa
	预估使用量

	1
	软密封立式闸阀
	DN50
	台
	305 
	135

	2
	软密封立式闸阀
	DN75
	台
	396 
	45

	3
	软密封立式闸阀
	DN100
	台
	523 
	360

	4
	软密封立式闸阀
	DN150
	台
	832 
	30

	5
	软密封立式闸阀
	DN200
	台
	1243 
	225

	6
	软密封立式闸阀
	DN250
	台
	1650 
	1

	7
	软密封立式闸阀
	DN300
	台
	2200 
	135

	8
	软密封立式闸阀
	DN400
	台
	5700 
	15

	9
	软密封立式闸阀
	DN500
	台
	9053 
	30

	10
	软密封立式闸阀
	DN600
	台
	11000 
	15

	11
	软密封立式闸阀
	DN700
	台
	18127 
	15

	12
	软密封立式闸阀
	DN800
	台
	28457 
	1

	13
	软密封立式闸阀
	DN900
	台
	41470 
	1

	14
	硬密封蝶阀
	DN300
	台
	3754 
	1

	15
	硬密封蝶阀
	DN350
	台
	4900 
	1

	16
	硬密封蝶阀
	DN400
	台
	5801 
	1

	17
	硬密封蝶阀
	DN500
	台
	8800 
	1

	18
	硬密封蝶阀
	DN600
	台
	12100 
	2

	19
	硬密封蝶阀
	DN700
	台
	17306 
	1

	20
	硬密封蝶阀
	DN800
	台
	19250 
	1

	21
	硬密封蝶阀
	DN900
	台
	28856 
	10

	22
	硬密封蝶阀
	DN1000
	台
	35246 
	1

	23
	硬密封蝶阀
	DN1200
	台
	52074 
	1

	24
	硬密封蝶阀
	DN1400
	台
	73775 
	1

	25
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN100
	台
	21223 
	1

	26
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN150
	台
	21895 
	1

	27
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN200
	台
	22412 
	1

	28
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN250
	台
	23171 
	1

	29
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN300
	台
	23754 
	1

	30
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN350
	台
	24900 
	1

	31
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN400
	台
	25801 
	1

	32
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN500
	台
	28800 
	1

	33
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN600
	台
	32100 
	1

	34
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN700
	台
	37306 
	1

	35
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN800
	台
	39250 
	1

	36
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN900
	台
	48856 
	1

	37
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN1000
	台
	55246 
	1

	38
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN1200
	台
	72074 
	1


注：以上参考单价为此次拦标价，结算单价为拦标价乘以调整系数。

水务工程公司（PN1.6Mpa）阀门清单
	编号
	产品名称
	规格
	单位
	参考单价（元）PN1.6Mpa
	预估使用量

	1
	软密封立式闸阀
	DN50
	台
	305 
	1

	2
	软密封立式闸阀
	DN75
	台
	396 
	1

	3
	软密封立式闸阀
	DN100
	台
	523 
	1

	4
	软密封立式闸阀
	DN150
	台
	875 
	1

	5
	软密封立式闸阀
	DN200
	台
	1243 
	1

	6
	软密封立式闸阀
	DN250
	台
	1650 
	1

	7
	软密封立式闸阀
	DN300
	台
	2276 
	1

	8
	软密封立式闸阀
	DN400
	台
	6050 
	1

	9
	软密封立式闸阀
	DN500
	台
	9350 
	1

	10
	软密封立式闸阀
	DN600
	台
	11000 
	1

	11
	软密封立式闸阀
	DN700
	台
	19800 
	1

	12
	软密封立式闸阀
	DN800
	台
	31303 
	1

	13
	软密封立式闸阀
	DN900
	台
	47320 
	1

	14
	硬密封蝶阀
	DN300
	台
	3959 
	1

	15
	硬密封蝶阀
	DN350
	台
	5145 
	1

	16
	硬密封蝶阀
	DN400
	台
	6050 
	1

	17
	硬密封蝶阀
	DN500
	台
	8800 
	1

	18
	硬密封蝶阀
	DN600
	台
	12100 
	1

	19
	硬密封蝶阀
	DN700
	台
	17600 
	1

	20
	硬密封蝶阀
	DN800
	台
	19250 
	1

	21
	硬密封蝶阀
	DN900
	台
	30800 
	1

	22
	硬密封蝶阀
	DN1000
	台
	38500 
	1

	23
	硬密封蝶阀
	DN1200
	台
	54780 
	1

	24
	硬密封蝶阀
	DN1400
	台
	81089 
	1

	25
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN100
	台
	21238 
	1

	26
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN150
	台
	21916 
	1

	27
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN200
	台
	22545 
	1

	28
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN250
	台
	23256 
	1

	29
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN300
	台
	23959 
	1

	30
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN350
	台
	25145 
	1

	31
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN400
	台
	26050 
	1

	32
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN500
	台
	28800 
	1

	33
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN600
	台
	32100 
	1

	34
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN700
	台
	37600 
	1

	35
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN800
	台
	39250 
	1

	36
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN900
	台
	50800 
	1

	37
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN1000
	台
	58500 
	1

	38
	电动硬密封法兰蝶阀
	DN1200
	台
	74780 
	1


注：以上参考单价为此次拦标价，结算单价为拦标价乘以调整系数。
技术要求
（一）软密封闸阀技术要求

1.基本情况
公称压力：1.0Mpa、1.6Mpa

工作温度：-10℃～80℃

适用介质：净水
结构形式：暗杆型闸阀
安装方式：立式安装，井上方帽操作或者手轮操作

2.闸阀适用的标准
（凡是不注日期的标准，均以国标最新版本为准）。

GB/T 825吊环螺钉 

GB/T1220不锈钢棒

GB/T 3098.1紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱

GB/T3098.6紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3452.1液压气动用O形橡胶密封圈第1部分：尺寸系列及公差 

GB 4208外壳防护等级(IP代码)

GB/T4956磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 

GB/T 5796.1梯型螺纹第1部分：牙型

GB/T 5796.2梯型螺纹第2部分：直径与螺距系列 

GB/T5796.3梯型螺纹第3部分：基本尺寸 

GB/T5796.4-2005梯型螺纹第4部分：公差 

GB/T6739涂膜硬度铅笔测定法

GB/T 8923.1涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 9286色漆和清漆漆膜的划格试验

GB/T11211硫化橡胶与金属粘合强度的测定拉伸法 

GB/T12220通用阀门标志

GB/T 12221金属阀门结构长度

GB/T12222多回转阀门驱动装置的连接

GB/T12225通用阀门铜合金铸件技术条件 

GB/T12227通用阀门球墨铸铁件技术条件

GB/T 13295水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件

GB/T 13927工业阀门压力试验

GB/T 15254硫化橡胶与金属粘接180°剥离试验 

GB/T 17241.6整体铸铁管法兰

GB/T 17241.7铸铁管法兰技术条件 GB/T 20078铜和铜合金锻件

GB/T21873橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范 

JB/T7928通用阀门供货要求

JB/T 8531阀门手动装置技术条件

3术语和定义

3.1暗杆型闸阀
阀杆作旋转运动，其传动螺纹在阀体内腔的闸阀。

3.2弹性闸板

内部骨架为球墨铸铁整体铸造，骨架外表面全部包覆橡胶且两侧有防磨措施，闸阀关闭时密封面产生弹性形变的闸板。

3.3软密封

弹性闸板与阀体的平底阀座组成的闸阀密封结构。

3.4轴封

在阀盖或阀体上充填密封圈阻止水从阀杆处渗漏的结构。

3.5传动帽

通过扳手将启闭力传递到阀杆或驱动装置上的方锥形零件。

3.6允许最大工作压力

闸阀在使用中可安全承受的最大工作压力。

4 结构型式及尺寸

4.1结构型式

★闸阀的结构型式为暗杆型闸阀，参见附录A中图A.1、图A.2

4.2尺寸

主要结构尺寸参见附录A中表A.1。

5 技术要求

5.1阀门要求

5.1.1基本要求

5.1.1.1闸阀阀杆应竖直安装。

5.1.1.2闸阀处于全开状态时，沿阀门流道方向，闸板和阀杆的投影不应有与阀门流道的投影相重合的部分，

5.1.1.3闸阀应可承受本文件要求的所有试验扭矩，应符合附录B的规定。

5.1.1.4阀体、闸板应设有导轨、导轨槽，阀座为平底设计，且导向槽设在阀板上，其结构尺寸应能限制闸板的位置，防止闸板橡胶过度挤压。阀板与阀体之间需设置导向滑道，以减低阀板包胶与阀体的磨损来延长使用寿命。阀板上下运行时受导向筋套装置保护，自润滑原理组件阻力小。不磨损阀板硫化橡胶，背压时开关自如，使用寿命长。阀板设有锥型状平滑阀杆孔。

5.1.1.5阀体与阀盖间用不锈钢螺钉连接时，应采用螺钉沉孔，并用硅胶封口。

★5.1.1.6闸阀橡胶密封件应使用三元乙丙(EPDM)或以上合成橡胶材料。

5.1.2阀体

5.1.2.1阀体应能承受1.5倍允许最大工作压力。壁厚参见附录A中表A.1的规定。

5.1.2.2阀座应与阀体整体铸造。法兰或其他连接型式的接口应与阀体整体铸造。

5.1.2.3阀体内腔底部不应有凹槽，阀座处流道内径应与公称尺寸一致。

5.1.2.4阀体强度薄弱部分，可设加强筋。

5.1.3阀盖

5.1.3.1阀盖应能承受1.5倍允许最大工作压力。壁厚参见附录A中表A.1的规定。

5.1.3.2公称尺寸DN200及以上的闸阀，可在阀盖顶部设排气孔。排气孔应设置凸台并加工成内螺纹，试验完毕后用管堵封实。

5.1.3.3公称尺寸DN200及以上或重量超过25kg的闸阀，应设置吊环。吊环应承受整台闸阀的重量，并应符合GB/T 825的规定。

5.1.4闸板

5.1.4.1闸板应采用弹性闸板，其骨架为球墨铸铁整体铸造，骨架表面全部包覆橡胶，外表面二次注胶包覆三元乙丙橡胶（EPDM）。硫化后的橡胶不应有气泡、裂纹、疤痕、创伤、铸铁外露筹缺陷。

5.1.4.2闸板橡胶与铸铁间应粘连牢固，按GB/T 11211测定时其粘合强度不应小于1.725MPa，或按GB/T 15254测定时与金属粘接180°剥离强度不应小于9.3 kN/m。

5.1.4.3闸板包覆橡胶的最薄处设计厚度不应小于2.5mm，阀座区（密封区）橡胶厚度≥5mm。。

5.1.4.4同一制造商、同一公称尺寸、同一压力等级的闸阀，闸板可互换。

5.1.5阀杆、支架螺母、闸板螺母

5.1.5.1阀杆丝牙加工必须采用滚丝方法（冷轧）加工成形。阀杆应能承受闸阀强度试验扭矩，闸杆最小直径参见附录A中表A.1的规定。

5.1.5.2阀杆与阀杆螺母的梯形螺纹其基本尺寸和精度，不应低于GB/T 5796.1、GB/T 5796.2和 GB/T 5796.3的规定，公差等级不应低于GB/T5796.4--2005中8C的规定。

5.1.5.3闸板螺母与闸板的连接结构应符合下列规定：

a)保证阀杆与闸板连接牢固，在试验和工作条件下闸板不应脱落；

b)保证闸板螺母与闸板的连接部位不应因包覆的橡胶磨损出现铸铁外露锈蚀现象。

5.1.6轴封

5.1.6.1轴封应至少具有三道O形密封圈或其他压力自密封型密封圈，0形密封圈应符合GB/T 3452.1的规定。

5.1.6.2轴封为0形密封圈时，其顶端应设置防尘圈以防止杂物进入。

5.1.6.3轴封密封圈在工作压力条件下且闸阀全开时应能进行更换，更换时允许有不影响更换操作的渗漏。

5.1.7紧固件

螺栓、螺钉和螺母等紧固件，应符合GB/T 3098.1和GB/T 3098.6 的规定。

5.2操作

5.2.1操作强度

按 6.8进行最小强度扭矩试验时，闸阀各零件不应产生任何变形和结构损伤。

5.2.2操作功能

闸阀操作时各部位应灵活可靠，无卡阻。按6.4进行操作功能扭矩试验时，其扭矩不应超过附录B中规定的最大功能试验扭矩。

5.2.3操作方式

闸阀操作可采用下列方式：手轮和传动帽。
5.2.4启闭方向

手动闸阀面向手轮或扳手顺时针转动时，闸阀应关闭。逆时针转动时，闸阀应开启。

5.2.5手轮

5.2.5.1标志

手轮操作的闸阀手轮，包括驱动装置的手轮轮缘上，应铸造出明显的指示闸板启闭方向的箭头和“开”、“关”字样，并应符合JB/T 8531的规定。

5.2.5.2连接方式

手轮应采取机械方式固定在阀杆或支架螺母上，并应符合下列规定： 

a)保证手轮与阀杆或手轮与支架螺母间隙紧密，操作时无松动；

b)暗杆型闸阀的手轮应采用轮辐式，允许拆卸和更换，并可与传动帽互换。

5.2.5.3操作力

施加于手轮的操作力，不超过360N，并以此确定手轮直径。

5.2.6传动帽

传动帽应采取机械方式固定在阀杆上，并可配用扳手操作埋设在地下的闸阀。传动帽的尺寸应符合附录C的规定。

5.2.7开度指示

阀门口径DN500及以上暗杆型闸阀应具有指示闸阀开度行程的装置。

5.3连接形式及尺寸

5.3.1连接尺寸

5.3.1.1 法兰连接闸阀的法兰尺寸应符合GB/T17241.6的规定，法兰采用凸面密封，技术要求应符合GB/T 17241.7的规定。（如果法兰标准为部标，合同签订时注明）

5.3.2 结构长度

5.3.2.1法兰连接闸阀的结构长度应符合GB/T 12221的规定，无特殊指定时按短系列执行。

5.3.2.2如果采用其他连接型式的闸阀，由双方协商在订货合同中注明。

5.3.3闸阀高度

闸阀的高度参见附录A中表A.1的规定。

5.4材料

闸阀主要零件材料参见附录D。球墨铸铁应符合6.5的规定；密封件不得使用再生胶，城镇供水管道用闸阀密封件不应使用含有石棉等有碍健康的材料。

5.5涂装

5.5.1所有铸件表面应清洁光滑，密封面和运动部位不应有气泡、砂眼、裂纹、疤痕、毛刺或其他影响使用的缺陷。

5.5.2铸件应经喷砂(抛丸)处理，除去氧化皮、铁锈、油污等一切杂质，应达到GB/T 8923.1中Sa2.5表面处理等级，并应在喷砂后6h内涂装。

5.5.3阀体、阀盖内外表面应采用环氧树脂粉末静电喷涂或硫化床浸粉。涂层固化后，表面应均匀光滑，无杂物混入、针孔、漏喷等缺陷。涂层不应溶解于水，不应影响水质。

5.5.4除装配部位外，内外表面涂层厚度和质量应符合下列规定：

a)内表面涂层厚度不应小于0.25mm，外表面涂层厚度不应小于0.30mm； 

b)涂装质量应符合6.6的规定。

5.6卫生要求

用于供水管道的闸阀，凡与水接触的阀门材料，必须符合饮用水卫生要求，不污染水质。

5.7壳体(阀体、阀盖)强度

按6.8进行壳体试验时，闸阀不应有任何可见渗漏，零件不应有任何结构损伤。

5.8密封性能

按6.9进行密封试验时，闸板不应有结构损伤，闸阀不应有任何可见渗漏。

5.9低压密封性能

按 6.10进行低压密封试验时，闸阀不应有任何可见渗漏。

5.10齿轮箱

如果阀门传动带有齿轮传动的齿轮箱，应能承受闸阀最小强度扭矩产生的推力和输出扭矩，应符合JB/T8531和下列规定：

a)90%以上的箱内空隙容积，应填充润滑用油脂；

b)闸阀齿轮箱防护等级应为IP68
c)齿轮箱传动比应符合附录E的规定；

d)带连接支架时，连接法兰应符合GB/T 12222的规定。

5.11耐久性

按表1进行静压启闭循环次数时，闸阀承压件任何部位不应有永久性变形，密封部位不应有可见泄漏。

表 1启闭循环次数

	公称尺寸DN/mm
	启闭循环次数

	50~200
	500

	250~350
	200

	400~600
	100

	700~900
	50


6.试验方法

6.1表面质量与结构尺寸检验

闸阀表面质量及结构型式可通过目测检验；结构尺寸用精度符合规定的通用量具检验。

6.2壳体壁厚检验

闸阀壳体壁厚用数字式测厚仪检验，应符合附录A中表A.1的规定。

6.3闸板包胶检验

包胶质量检验应符合5.1.4的规定。

6.4强度、功能扭矩试验

强度、功能扭矩试验应符合以下规定：

a)将闸阀全关，任一端施加公称压力相等的水压，用附录B中的最小强度试验扭矩按顺时针方向加在阀杆或传动帽上，应符合5.2.1的规定。

b) 将闸阀全开，用附录B中的强度试验扭矩按逆时针方向加在阀杆或传动帽上，应符合5.2.1的要求。

c)从闸阀任一端施加公称压力相等的水压。将闸阀全开、全关、再全开，在操作过程中，阀杆上施加附录B中规定的最大功能试验扭矩，应符合5.2.2的规定。

6.5材料检验

材料检验应符合以下规定：

a)球墨铸铁材料，用材料试验机进行抗拉及延伸率试验，应满足材料牌号所规定的性能要求，用金相显微镜检验球化率不低于3级，应符合GB/T 12227的规定。

b)外购件由制造方提供材料质量证明，必要时抽样复检，应符合5.4的规定。

6.6涂层检验

6.6.1涂层厚度用数字式覆层测厚仪检验，应符合GB/T 4956的规定。

6.6.2涂层硬度用硬度计检验，应符合GB/T 6739规定的铅笔2H 硬度。

6.6.3涂层附着力应符合GB/T 9286规定的划格法1mm²不脱落。

6.6.4涂层用针孔电火花检测仪检验，耐电压不应小于1.5kV不被击穿，无针孔和超薄漏电现象。

6.6.5抗冲击用球形端面的落锤试验，应能承受0.5kg重落锤，高度1m自由落下，涂层无裂纹、皱纹及剥落现象。

6.7卫生检验

闸阀用于供水管道时，卫生要求应符合5.6的规定。

6.8壳体强度试验

闸阀的壳体强度试验应按GB/T 13927 的规定。

6.9密封试验

闸阀的密封试验应按GB/T 13927的规定。采用水压密封试验时，按1.1倍允许最大工作压力，并在订货合同中注明“水压密封试验”字样。

6.10低压密封试验

低压密封试验应符合以下规定：

a)封闭闸阀两端，闸板处于微开启状态；

b)从闸阀任一端施加不超过0.05MPa的水压，将闸板全关，持续时间不少于60s。从闸阀另一端进行同样试验。

6.11齿轮箱防护等级试验

齿轮箱的防护等级试验应按GB4208 的规定。

6.12耐久性试验

耐久性试验应符合以下规定：

a) 试验介质为常温清水；

b) 无论闸阀采用何种方式操作，其操作装置应与阀门一同试验。手轮直接带动或由齿轮箱带动的手动操作闸阀，应用寿命试验机的驱动机构带动闸阀的手轮或蜗杆减速机构的手轮；由电动、液动、气动或其他驱动装置的闸阀，应用其驱动装置带动闸阀进行试验； 

c)从全关保持密封位置为起点，阀门的开度应达到其实际开度的90%以上；

d)从开启位置到关闭的过程，阀腔内介质压力为90%~100%的闸阀公称压力；到达关闭位置后，闸阀的出口侧应将介质压力释放；

e)应以附录B中最大功能试验扭矩值关闭闸阀；

f)每启闭循环1/5全额次数，进行一次密封性能和操作力矩的检查。密封性能合格后，继续试验，不合格时从零开始试验；

g)启闭循环次数应符合5.11的规定，试验次数的记录，应通过寿命试验机或电动、液动、气动或其他联动装置驱动的行程开关所提供的信号，采用电磁计数器记录。

7检验规则

7.1 出厂检验

7.1.1闸阀应逐台进行出厂检验，合格后方可出厂。

8标志和供货

8.1闸阀标志应符合GB/T12220的规定。适用于不大于80℃热水、饮用水管道的闸阀，应在“卫生要求”一栏中标明“可用于饮用水管道”字样。

8.2闸阀出厂应附有产品合格证及质保书，质保书应表明产品标准依据，主要零部件材料，试验报告和质保期等项目内容。闸阀的包装、运输、贮存应符合JB8531的规定。

[image: image1.png]CJ/T 216—2013

BAYEE BAEARAREESHART

Mt R A
(HBHEM R

Al BITFRREREERDREA 1L,

.Bélﬂﬁz

1— @k
2—HRER;
3— R 5
4—— R
5—— ¥ ;
6—— W35 ;
—FH;

10

9

N

N | N
<NAY T NN
Afai:-zsxk\‘#},,‘

%
=
%,

é,‘,,///?

77 //////////////1/1////

‘.
N

N
L1 "
ANRRRARARRRRRRN AN

2222
SSSNSSSRESSSSSSS QNN

N

%
=

A

8——h=;
9—F1;
BB
11— HH&H;
12— % #HE;
B—EHEEHE,

BA BRHEEREEESD




[image: image2.png]CJ/T 216—2013

10
11
12
13

NN

o ///

N \\\\\\\\\\\7////////////////

X \

S

REFFEL R B (RO IR AL 2,

A2

\ll‘\. ol
//////4'. \.Ar// ///////////55554

\\\ \\\\\\\l//a?////////#///////

-\;‘

II

//
74

/.// NN

11

RE AT BY i B (444 30)

B A2

10— &F#HE;
11— FH
12— EFHE;
13—,

8—F5;
—EHK;

1— Bk
2— R EHE;
3S—RREE;
4—— R
5—HFF;
6—— W3 ;
T—HIH;

L




[image: image3.png]CJ/T 216—2013

A5 EEZMRYAE AL,

A1 FELEMRT BfREXR
GHKE L RS B E R/ NER BT R/NERS BARE
%51 | k%7 | PN | PNI0 | PN16 | PN25 | PN6 | PN10 | PN16
178 250 6 6 7 18 18
190 270 6.5 6.5 7 18 18 | 18
1.

203 280 6.5 6.5 8 20 20 20

229 300 7 8 8 20 24 24
254 325 7 8 9 22 28 28
267 350 7 8 10 24 28 28
292 400 8 * 9 11 I 28 32 32
330 150 | 9 10 12 28 36 36
356 500 9 11 14 36 38 40
381 550 11 12 16 36 38 44
406 600 14 15 17 40 40 50
432 650 14 15 — 44 46 —
457 700 16 17 — 50 50 —
508 800 16 18 — 50 50 —
610 900 26 28 -~ 65 65 —
660 | 1000 27 28 — 65 65 —
70 | 1100 | 28 34 — 70 70 —

tHEWEE L MAEER . AHRRT<DN250 8, AZ R +2; AF R+ >DN250~DN300 i, A& H £3; AKR
<} >>DN500~DN800 Af , A 2% 14,

v Rk R RN B L SE B TR B QT 400-15.QT 450-10,
‘BB DEEERAFSHEHHBRSLAHNER.

14




[image: image4.png]CJ/T 216—2013

M x B
(MTE BT R
R HIE

B.1 HEHERZEB.1,
#B.1 RBEHAEER

BAUBERRAE
AHRYDN | BABERREE Noo

mm Ne+m

PN6 PN10 PN16 PN25
50 180 40 60 90
65 225 50 75 110
80 225 50 75 110
100 300 70 100 150
125 375 85 125 185
150 450 105 150 225
200 600 140 200 300
250 750 175 250 375
300 300 210 300 450
350 975 225 325 l 490
400 ‘ 1 050 245 350 525
450 1275 295 425 —
500 1575 365 525 —
600 2 400 560 800 | —
700 2 790 770 930 F —
800 3 000 875 1 000 -
900 3 300 980 1100 —

15




[image: image5.png]CJ/T 216—2013

C.1 fzigiEC.1,

16

fEahE T 'R
AR /mm A B
DN50~DN300 63 35
==DN350 75 48

ECi

g





附录D 闸阀材料要求
★D.1 闸阀材料要求

表D.1 闸阀材料要求
	零件名称
	材料名称
	材料标准
	材料牌号

	阀体
	球墨铸铁
	GB/T 12227
	QT500-7

	阀盖和轴封压圈
	球墨铸铁
	GB/T 12227
	QT500-7

	旁通附件
	球墨铸铁
	GB/T 12227
	QT500-7

	轴封套或轴封函
	铸造青铜
	GB/T 12225
	ZCuAl10Fe3、PTFE（F4）

	闸板骨架
	球墨铸铁
	GB/T 12227
	QT 450-10及以上

	闸板包胶
	合成橡胶
	GB/T 21873
	EPDM

	闸板螺母
	铸造青钢
	GB/T 12225
	ZCuAl10Fe3、ZCuAl9Mn2

	阀杆
	不锈钢
	GB/T 1220
	316、304、1Cr13、1Cr18Ni9Ti、2Cr13

	传动帽和手轮
	球墨铸铁
	GB/T 12227
	QT500-7

	紧固件
	不锈钢
	GB/T 3098.6
	奥氏体钢 A2

	垫圈
	合成橡胶
	GB/T 21873
	EPDM

	O型密封圈
	合成橡胶
	GB/T 21873
	EPDM


（二）软密封法兰蝶阀技术要求
1.基本情况
公称压力：1.0Mpa、1.6Mpa

工作温度：-10℃～80℃

适用介质：净水
安装方式：卧式安装，井上方帽操作或者手轮操作。
结构形式：中线型、软密封结构
2.蝶阀的设计、制造符合下列标准：

《法兰衬里中线蝶阀》CJ/T 471—2015
《通用阀门  球墨铸铁技术条件》GB 12227-2005

《通用阀门  铜合金铸件技术条件》GB 12225-2005

《通用阀门 压力试验》GB/T 13927-1992

《通用阀门  法兰和对夹式连接蝶阀》GB 12238-89

《通用阀门 供货要求》JB/T 7928-1995

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-1998

《阀门清洁度和测定方法》JB/T 7748-1995

《不锈钢棒》GB 1220-1992

《金属阀门  结构长度》GB/T 12221-2005

《阀门的标志和涂漆》JB/T 106-2004

3.部件与密封

3.1阀体

蝶阀阀体球墨铸铁材质符合GB/T 12227－2005标准，壁厚满足GB12238－39的要求，球墨铸铁牌号为QT 500-7及以上。

阀门为中线式橡胶全衬里蝶阀结构，阀门仅有两部分与流体接触，即阀板和衬里．由于橡胶套的保护，阀体要求完全与流体隔绝。

阀门上配有能承受阀门重量的吊眼或吊环，悬吊时保持平稳，安装中不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，蝶阀可设置地脚支架，支持立式安装或卧式安装。

3.2蝶板

蝶板材质采用不低于阀体机械性能的材料。蝶板结构上采用平面或中空设计，不设横向肋筋，整体浇注而成，阻力小、过流面积大，抗压性好、启闭可靠，流阻系数小于0.2，具有正反双向密封功能。

阀体密封衬里采用整体EPDM工艺，符合《生活饮用水卫生标准》相关要求，无毒、无异味长期挤压不变形，耐受温度为0－80℃，避免嵌入式衬里的扭挤变形。

3.3阀轴

阀轴材质为不锈钢2Cr13，阀板与阀轴紧密装配采用无销花键连接固定。阀轴与阀体密封应设计两道密封圈。可防止泥沙等颗粒状介质进入轴承中造成轴与轴承卡死，使阀门开启困难。

3.4阀座

金属蝶板与阀体内全EPDM组成的密封系统。

3.5密封

密封圈采用新的天然合成橡胶EPDM制成。蝶板关闭时，密封面随蝶板位移逐渐靠行程球形密封线，密封面受压均匀，密封性能良好；开启时阀板只需转过很小一个角度，球形密封面就与橡胶衬里密封面脱离，减少密封面之间的摩擦，延长寿命。

4.材质要求

1）阀体材质：球墨铸铁QT 500-7及以上

2）蝶板材质：球墨铸铁QT 500-7及以上

3）阀杆材质：不锈钢2Cr13
4）阀座密封材质：EPDM
5）阀体密封圈固定螺栓：不锈钢304

5.操作及传动机构

手动法兰衬里蝶阀采用带开度指示的蜗轮减速箱传动机构，防护等级IP68。

6.卫生要求

用于供水管道的闸阀，凡与水接触的阀门材料，必须符合饮用水卫生要求，不污染水质。

（三）硬密封法兰蝶阀技术要求

1.适用范围

公称压力：1.0Mpa、1.6Mpa

工作温度：-10℃～80℃

适用介质：净水

结构形式：双偏心或三偏心，硬密封结构

2.蝶阀适用标准

（凡是不注日期的标准，均以国标最新版本为准）。

GB/T1047管道元件DN(公称尺寸)的定义和选用 

GB/T1048管道元件PN(公称压力)的定义和选用 

GB/T 1184-1996形状和位置公差未注公差值 

GB/T 152.4紧固件 六角头螺栓、六角头螺母用沉孔
GB/T1220不锈钢棒

GB4208-2008外壳防护等级(IP代码)

GB/T6739-2006色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 8923.1-2011涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T9286-1998色漆和清漆漆膜的划格试验 

GB/T 9969工业产品使用说明书总则 

GB/T12220通用阀门 标志

GB/T12221-2005金属阀门结构长度 

GB/T12223部分回转阀门驱动装置的连接 

GB/T12225通用阀门铜合金铸件技术条件 

GB/T12227通用阀门球墨铸铁件技术条件 

GB/T12238法兰和对夹链接弹性密封蝶阀

GB/T 13295水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 

GB/T13927通用阀门压力试验

GB/T30832阀门 流量系数和流阻系数试验方法

NB/T47014承压设备焊接工艺评定

GB/T17219生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 

GB/T 17241.6整体铸铁法兰

GB/T17241.7铸铁管法兰技术条件

GB/T20878不锈钢和耐热钢牌号及化学成分

GB/T 21873橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范 

GB26640阀门壳体最小壁厚尺寸要求规范 

JB/T308阀门型号编制方法 

JB/T 7928工业阀门供货要求

JB/T8531阀门手动装置技术条件
GB/T 28270-2012 智能型阀门电动装置
3.阀门术语和定义
3.1双向密封

在阀体上标示的水主流动方向(正向)和与水主流动方向相反的方向(反向)均能密封。

3.2最大流速

蝶阀在蝶板位置处于全开时，在与蝶阀相同尺寸的管道中允许的水流最大平均流速。

3.3硬密封蝶阀

硬密封蝶阀是蝶板密封面采用堆焊技术，堆焊硬质合金，组成的阀门密封面。
4.结构型式

蝶阀为法兰连接。法兰连接尺寸应符合GB/T17241.6的规定，法兰采用凸面密封，技术要求应符合GB/T 17241.7的规定。（如果法兰标准为部标，合同签定时注明）
5.安装方式

蝶阀安装方式为卧式或立式安装。

6.阀门材料

6.1阀体采用球墨铸铁材料，牌号为QT450-10，球化率不低于80%，并应符合 GB/T 12227 的规定。阀体的阀座应采用06Cr17Ni12Mo2(S31608)等奥氏体不锈钢材料，并应符合GB/T 20878的规定。

6.2蝶板采用不低于阀体机械性能的材料。

6.3阀杆采用2Cr13不锈钢材料，并应符合GB/T 1220的规定。

6.4蝶板密封面采用堆焊技术，堆焊硬质合金，与饮用水接触的密封件，不采用其他有毒材料，并应符合GB/T 21873的规定。

6.5阀门轴承采用青铜合金材料，牌号为ZCuAl10Fe3，铝青铜进行回火处理。

6.6支架应采用与阀体相同或机械性能高于阀体的材料。

6.7紧固件应采用含铬量不低于13%的马氏体不锈钢材料，并应符合GB/T 1220的规定。

7 阀体技术要求

7.1基本要求

7.1.1蝶阀适用进口处水的最大流速5 m/s。

7.1.2蝶阀为双偏心或三偏心型硬密封结构，阀门全开时蝶板应与水流方向平行，流阻系数在小于0.2。

7.1.3蝶阀应设置蝶板开度位置指示和全开、全关位置可调的限位机构，限位机构应能承受2倍最大扭矩的冲击。

7.1.4承压件材料的许用应力，应为强度极限的1/5。

7.2公称尺寸

蝶阀的公称尺寸应符合GB/T 1047 的规定。

7.3公称压力

蝶阀的公称压力应符合GB/T 1048 的规定。

7.4强度

阀体水压试验应符合GB/T13927的规定。应无渗漏及可见变形。铸造缺陷不应采用补焊、锤击、浸渗等修补方法。

7.5密封

7.5.1密封试验和允许泄漏量应符合GB/T 13927 的规定。

7.5.2公称压力不大于PN10的蝶阀应采用双向密封。大于PN10的双向密封蝶阀的反向密封压力，当允许降低时，不应低于正向密封压力的70%。超大公称尺寸的橡胶密封圈有接头时，应硫化处理，不应黏接。

7.5.3金属密封圈采用堆焊技术，堆焊硬质合金。
7.5.4偏心型蝶阀阀体上应铸有指示蝶阀密封方向或主密封方向的箭头。双向密封蝶阀，应标注双向箭头，主密封方向应采用相对略大箭头表示。

7.6阀体

7.6.1阀体壁厚

阀体最小壁厚应符合GB26640和GB/T 12238的规定。标准中未规定的，可参照附录B计算确定。

7.6.2阀体铸造

阀体和法兰应整体铸造，对于公称尺寸大于DN600的蝶阀，应在阀体适当位置设置吊环，并设置地脚支架及固定螺栓孔。

7.6.3法兰连接

7.6.3.1法兰连接尺寸和密封面形式应符合GB/T 17241.6和GB/T 17241.7的规定.

7.6.3.2法兰连接的两端密封面应平行，平行度应符合GB/T1184-1996的12级精度。

7.6.3.3法兰连接可根据结构要求设置带螺纹的螺栓孔。

7.6.3.4蝶阀与驱动装置连接的法兰或二级驱动装置连接法兰应符合GB/T12223的规定。

7.6.4结构长度

法兰连接蝶阀的结构长度应符合GB/T12221-2005的规定，公称尺寸小于DN2000蝶阀采用13系列（大于或等于DN2000蝶阀采用14系列）。

7.6.5阀座

7.6.5.1偏心蝶阀阀座的最小内径不应小于表1的规定。

表1阀座最小内径
单位为毫米

	公称尺寸
	阀座最小内径
	公称尺寸
	阀座最小内径

	50
	44
	600
	575

	65
	59
	700
	670

	80
	74
	800
	770

	100
	94
	900
	870

	125
	119
	1000
	970

	150
	144
	1200
	1160

	200
	190
	1400
	1360

	250
	230
	1600
	1560

	300
	280
	1800
	1760

	350
	325
	2000
	1960

	400

	375
	
	

	450
	425
	
	

	500
	475
	
	


7.6.5.2偏心蝶阀阀座与阀体的固接可采用焊接、胀接、嵌装或螺栓连接等方式。

7.7蝶板与阀杆

7.7.1蝶板与阀杆应能承受介质作用在蝶板上最大压差的1.5倍。

7.7.2蝶板设计厚度不应超过轴径的2.25倍，可设置筋板增加刚性，但筋板应采用无妨碍介质流动的形式。

7.7.3阀杆可采用整体轴，也可采用两个分离的短轴。采用短轴时，其嵌入轴孔的长度不应小于轴径的1.5倍。阀杆可用销轴、紧密配合螺栓、圆锥销、扁榫、方榫、花键或其他紧固件固定在蝶板上，并应保证正常工作时不松动。

7.8轴承和轴封

7.8.1蝶阀轴承应能承受阀杆传递的最大载荷，且应采用自润滑轴承。

7.8.2公称尺寸大于或等于DN300蝶阀的阀杆底部应设置承受轴向推力和控制蝶板轴向窜动的轴承。

7.8.3在阀杆伸出端设置的V形或O形橡胶密封圈应不少于3道。

7.9齿轮箱

7.9.1蝶阀传动机构齿轮箱应完全封闭，防护等级不应低于GB4208-2008中IP68的要求，润滑油脂应充满90%以上的内部剩余空间。

7.9.2蝶阀具有过限位保护装置，避免阀门开关过位。

7.10涂装及外观

7.10.1零件表面应清洁光滑，不应有裂纹、砂眼、毛刺、粘附物及其他影响使用的缺陷。

7.10.2铸件应经抛丸(喷砂)处理，除去氧化皮、污渍等杂质，应符合GB/T8923.1-2011规定的Sa2.5表面处理等级，并在抛丸完成后6h内涂装。

7.10.3涂装宜采用环氧树脂粉末静电喷涂，涂层固化后不应溶解于水，不应影响水质。除配合面外，内表面涂装厚度应不小于250μm，外表面涂装厚度应不小于150μm。

7.10.4涂装后表面应光滑、均匀，无杂物混入、针孔、漏喷等缺陷。

7.11操作

7.11.1蝶阀驱动方式采用手动方式，手动装置应符合JB/T8531的规定。

7.11.2手动装置应能保证蝶阀在最大工作水压和最大流速工况下正常操作。

7.11.3采用手轮(包括驱动装置的手轮)或手柄操作的蝶阀，面向手轮或手柄时，应顺时针方向转动手轮或手柄为关闭蝶阀。

7.11.4手轮的轮缘或轮芯上应设置明显的指示蝶阀关闭方向的箭头和“关”字，“关”字应放在箭头的前端，也可标上开、关双向的箭头和“开”“关”字样。用手轮操作时，最大操作力不应超过350N。用传动帽操作时，T型扳手的操作扭矩不应超过200Nm。传动帽尺寸应符合附录C的规定。

7.11.5阀门井室卧装或立装阀门的开度指示均应使地面操作人员清晰可见。

7.12蝶板定位

蝶阀应能顺利的完全开启及关闭，开关过程中应无卡阻现象。蝶板最佳关闭位置应在外部有可调的限位机构。

7.13饮用水卫生要求

蝶阀用于供水工程管道，凡与水接触的材料，必须符合饮用水卫生要求，不应污染水质。

7.14启闭循环次数

启闭循环次数不应低于表2的规定。阀门承压件任何部位不应有永久变形，泄漏量应符合GB/T 13927的规定。

表2启闭循环次数

	公称尺寸DN/mm
	启闭循环次数

	400~500
	250

	600~1100
	125

	1200~1800
	65


8试验方法

8.1强度试验

强度试验应按GB/T13927执行，应符合7.4的规定。

8.2密封试验

密封试验应按GB/T13927执行，试验时，对于单向密封蝶阀，按阀体上标示的密封方向加压；对于双向密封蝶阀，从不利于密封的方向加压。试验结果应符合7.5的规定。

8.3阀体检验

阀体最小壁厚可采用专用卡钳和测厚仪检测，应符合7.6.1的规定。

8.4端面法兰K型机械承插口、T型滑入式承插口尺寸检验

用精度符合规定极限偏差要求的通用量具检验，应符合GB/T 17241.6和GB/T 13295的规定。

8.5结构长度检验

用精度符合规定极限偏差要求的通用量具检验，应符合GB/T12221的规定。

8.6阀座内径尺寸检验

用精度符合规定极限偏差要求的通用量具检验，应符合7.6.5的规定。

8.7齿轮箱检验

箱体应按7.9条的规定，置于水下3m、3h水不会浸入，应符合GB4208-2008的规定。

8.8外观及涂装检验

外观通过目测检验，应符合7.10的规定；涂层附着力应按GB/T9286-1998测定，达到划格法1 mm²不脱落；涂层硬度应按GB/T6739-2006测定，达到铅笔硬度2H；并应有耐1.5kV以上电压的绝缘性能；抗冲击应用球形端面的落锤，0.5kg重，1m高自由落下，撞击涂装表面无裂纹、剥落和漏电现象。

8.9操作检验

目测和手动操作检验，应符合7.11的规定。

8.10蝶板定位检验

用手动装置开关蝶板，启闭不少于3次，观察有无卡阻现象。蝶板在关闭最佳位置定位，应符合7.12 的规定。

8.11卫生检验

应符合 7.13 的要求以及GB/T17219的规定。

8.12启闭循环次数试验

启闭循环次数试验应按7.14执行，试验方法如下：

a) 试验介质为常温清水。

b)无论蝶阀采用何种方式操作，其操作装置应与阀门一同试验。手轮直接带动或由齿轮箱带动的手动操作蝶阀，应用寿命试验机的驱动机构带动蝶阀的手轮或蜗杆减速机构的手轮。 

c)以全关保持密封位置为起点，阀门的开度应达到实际开度的90%以上。

d)从开启位置到关闭的过程，阀腔内介质压力应为90%~100%的蝶阀公称压力；到达关闭位置后，蝶阀的出口侧应将介质压力释放。

e)应以7.11规定的扭矩或最大操作力值关闭蝶阀。

f)每启闭循环1/5全额次数，进行一次密封性能和操作力矩的检查。密封性能合格后，继续试验，不合格时从零开始试验。

g)启闭循环次数应符合7.14的规定，试验次数应通过寿命试验机。

9检验规则

9.1出厂检验

9.1.1每台产品均应由制造厂质检部门进行出厂检验，检验合格后，应附有产品合

9.3判定规则

9.3.1 7.4和7.5为质量否决项，任一项不合格判定为不合格品。

9.3.2 其余各项不合格，允许一次返修或加倍抽样，经返修或加倍抽样后仍然不合格，判定为不合格品。

10标志、包装、贮存
10.1标志

10.1.1产品标志应符合GB/T 12220的规定。蝶阀外表面的适当位置，应牢固固定耐锈蚀的产品标牌，并至少包括下列内容：

a)制造厂全称；

b)产品名称、规格及型号； 

c)制造编号和出厂日期；

d)商标。

10.1.2包装标志应至少包括下列内容：

a)制造厂全称；

b)产品名称、规格及型号；

c)箱体外形尺寸(mm)；

d)产品件数和质量(kg)；


e)装箱日期；


10.2包装、贮存

10.2.1产品包装前应将蝶阀内腔的水排尽晾干，蝶板应开启4°~5°，两端口应封盖。

10.2.2产品包装宜用箱装，应符合JB/T7928的规定。

10.2.3包装箱内应至少有下列资料：

a)出厂合格证明书； 

b)装箱清单；

c)产品使用说明书，应符合GB/T 9969 的规定。

（四）电动执行机构
1概述

1.1电动阀门驱动机构采用英国rotork或德国auma产品或等同产品。电动执行机构应是整体开关型执行器，即可以通过通讯接口（RS-485或双方指定），将阀门的运行参数和故障内容上传到PLC控制器中。

1.2电动阀门的执行机构整体组装是密闭的，能适应潮湿的环境，保护等级为IP68，电动机工作电压为380V、50赫兹，3相并带有开关装置。与阀门配套的电动阀门操作机构将由制造卖方在装箱之前，就装配并调节好，所有电动阀操作机构应装有扭矩限制器。

1.3电动执行机构应包括(但不局限于)：电机、齿轮减速器、联轴器、位置力矩传感装置、手轮、手轮自动断开装置、就地阀位显示以及安全平稳运行所需的其它部件。阀门位置变送器输出4～20mA反馈信号，能接受4~20mA操作信号，选购的电源线、齿轮箱和使阀门操作机构工作的离合器手轮。均为优良产品。

1.4齿轮箱应由铸铁制成，电机附件，法兰底座附件应整体浇铸而成，然后放样钻孔并用机械加工方法制造。电动执行机构的外壳材料应采用优质铝合金LM20（ASTMA316），整体喷涂环氧聚氨酯，有效防腐防霉。

1.5电动蝶阀驱动机构上的电机的输出扭矩要大于额定扭矩的1.5倍以上。齿轮传动直接与电动机联接。整体机构被全部封闭，并在有润滑的条件下运行。力矩和限位装置均采用绝对编码器形式，不需电池在断电状态下能维持记忆，断电时手摇手轮不会丢转。

1.6电动执行机构的主电路为AC，380V，50Hz，二次控制电路采用DC，24V。

1.7电动执行机构采用双密封结构，以确保执行器能完全防尘和防潮，电动执行器一体化是独立于电缆密封箱的。马达轴与涡杆轴是互相独立的。

1.8电动执行机构为完全非侵入式，电动执行机构的内置参数，均可在非侵入方式下传输至电脑或智能手机中，对所有数据进行备份、设置、调整和分析。可通过蓝牙与智能手机数据通讯进行调试及故障诊断等。
1.9执行器具有历史记忆，任何时间发生的故障，操作，设置等信息都可以保留，并可以随时查询发生的操作/设置/事件/故障等信息，并知道信息发生的时间，并可方便地将数据上传到智能手机或监控平台。

1.10执行机构包括：可调节扭矩的装置或极限行程开关，该开关在阀门位于全部打开位置或全部关闭位置或当传动方向上有障碍时，能切断电动机电源，扭矩开关应由制造厂安装，并满足最大操作扭矩的计算值。

1.11无论阀的执行机构是电动或手动的，行程开关都用齿轮转动的方法联接到传动机构上，并且任何时候都应与齿轮同步。所有在行程开关、扭矩开关之间的电气联系等均由工厂(制造厂)提供并安装，所有与行程开关有关的传动装置的润滑由制造厂完成。

1.12执行机构保护功能齐全，埋在电机线圈有热保护可变电阻，电阻的阻值随温度的变化而改变，到温度升到140度逻辑板就会发出停机保护的命令。到温度降到90到120之间自行恢复，起到过热保护作用。对于外部电源缺相，马达不会启动并发出故障信息，外部电源错相，将自动校正相序，马达永远会向正确的方向转动。电动执行机构输出的最大扭矩不对阀门造成破坏，输出的最小扭矩能保证阀门的正常开启。阀门输出扭矩在现场可调。

1.13驱动机构应有电动转手动设备并发出限位信号，每个执行机构上有“开”“关”、“停”三个小型按钮及“电源”“开”“关”，“开过扭矩”、“关过扭矩”、“本控”、“远控”微型发光二极管指示灯及相应的输出限位开关。有现场关机及远方选择开关，所有开关需采用可操作内部的磁力弹簧开关。驱动机构应带有一个手轮，以便可以手动操作，手轮将被连接到驱动机构上，并使其做到电动机转动时，手轮不转动、而手轮驱动时不致引起电机转子的转动，手轮与机构的啮合由外部操纵杆或自动离合器控制。如没有自动离合器，杠杆的作用应能与电机的动力分离。此时手轮上的动力将不传至电机，即电动失灵，可手动操作。

1.14手轮上将标有一个箭头以及“开”和“关”字样，以指示阀门运动后最终方向。
2.技术参数

2.1 动力电源：380V、50Hz；
2.2控制信号：远程定位控制信号4～20mA。
2.3输出信号：阀门位置信号4～20mA；
2.4 外壳防护等级：IP68。

2.5 使用环境温度：-20℃～+60℃。

2.6 环境相对湿度：≤95%。
2.7 工作制：开关型S2工作制；调节型S4或S5工作制。
2.8执行机构包括足够的可组态编程的继电器（至少五对）用以实现以下远程显示：

－ 阀全开到位

－ 阀全关到位

－ 阀门正在开

－ 阀门正在关

－ 报警（综合报警）

－ 就地和远控操作

3.主要保护功能
3.1堵转保护：电动机堵转时（7秒内阀位变化小于1%）禁止该方向运行，手轮操作或反方向运行可解除此保护。

3.2缺相保护：三相供电电源缺相时禁止运行。

3.3运行方向切换保护：为保护电动装置和阀门，设置了反向运行保护时间。正在运行的电动装置接到反方向运行命令时会停止运行，并在保护时间（至少0.5秒）过后反向运行。

3.4转矩保护：运行方向超过设定转矩时该方向的运行被禁止，反向运行或手轮操作可解除此保护。

3.5过热保护：电动机长时间连续运行或其他原因导致电机过热，其内部埋入的温度开关跳断并禁止运行，直至恢复。

3.6过电流保护：电动机超过额定电流长时间运行将被认为电动机故障，禁止运行。 
4电动阀门组装
4.1工厂试验

4.1.1阀门生产制造过程及出厂前要进行相关的检测和试验，并按要求将试验报告提交给买方。

4.1.1.1原材料和元器件的检测：在阀门制造过程中，对所采用的原材料，元器件要进行检测和试验，确保其性能满足本技术要求和相关标准。

4.1.1.2阀门及相关材料组装检查：在阀门组装时，各部分组装工艺要符合相关标准。

4.1.1.3功能测试：按标准测试方法对阀门进行性能测试，达标后，方可封装。

4.2现场试验及试车
对于完成安装的每台阀门，卖方应进行指导安装检查、试验及试车，并提交检查及试验证明报告。本技术要求中提到的各种标准、规定、规范等文件，卖方必须带到现场以备查用。现场试验及试车如造成损失且是由卖方的原因导致的，其一切责任由卖方承担。

4.2.1安装检查

检查器阀门的安装是否符合制造商要求，是否具备功能试验条件。

检查阀门及相连的管件，是否泄漏。

4.2.2功能试验

进行试验证明阀门已达到技术要求。功能试验直到每个独立的系统能持续2小时的满意运行为止。阀门符合功能试验要求，才可开始性能试验。

4.2.3性能试验

对每个阀门进行24小时连续测试，证明并确认达到所规定的性能要求。如果不能达到要求，卖方要采取措施，使其达到所指定的性能要求。如果在三次的连续测试后，仍不满足指定要求；卖方在一个月内用新设备，并且重新进行性能测试；如果设备、器材及材料的故障部分更换后，仍然不能满足要求，卖方应无条件承担由此造成的相应责任。

第四章 投标文件格式

正（副）本
大连市水务集团2025年度蝶阀和闸阀采购项目

项目编号:A02030000-SWJT-202501

投 标 文 件

投标人名称：                                    （公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：            
联系人：         电话：         手机：              
年      月      日

目  录

一、投标函

二、投标报价一览表
三、技术和商务条款偏离表
四、资格证明文件

五、生产检测
六、质量保证
七、企业综合实力
八、投标人业绩
九、售后服务
十、供货服务方案
十一、其他

一、投标函
致：大连市水务集团有限公司

根据贵方的     （项目名称、项目编号）   招标采购的投标邀请，签字代表  （全名、职务）  经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）  提交本项目投标文件。
完全理解招标文件的内容，决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1.我方承诺，我方完全具备本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

2.按照招标文件暂定供货量要求我方愿以调整系数为    。（数字表示例0.90）。的投标报价并按招标人需求完成项目的供货、运输、装卸，并承担维修维保责任，具体以实际供货量为准。
3.我方已仔细研究并完全理解了全部招标文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向招标人及招标代理机构行使任何法律上的抗辩权。

4.本投标有效期为自开标日起 90 个日历日。

5.服务期限：                           。

6.我方承诺投标文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致中标结果无效，给其他投标人及招标人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

7.我方投标文件、你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

8.我方将严格遵守政府采购法律、法规等法律规范性文件的规定，若存在违法违规等行为，将承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）：               
投标人法定代表人或被授权人签字：               

联系人：           联系电话：            （手机）：             

日期：      年      月      日

注：1、本格式文件内容不得擅自删改。2、投标人代表签字，必须是亲笔签名，否则投标（报价）文件无效。3、投标人公章必须是经公安部门备案的印章。4、不得使用其他印章或电子制版签名。5、本文件应按规定签署，否则投标文件无效。

二、投标报价一览表

项目名称：______________                 项目编号：________________        

	序号
	项目名称
	投标含税总报价
	备注

	1
	大连市水务集团2025年度蝶阀和闸阀采购项目
	调整系数：
	


注：此表中，投标含税总报价应应包含所有工作内容。
投标人名称（公章）：               
投标人法定代表人或被授权人签字：               

日期：      年      月      日

三、技术和商务条款偏离表

	序号
	招标文件的技术和商务条款
	投标文件的技术和商务条款
	偏离说明

	1
	标★条款
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：（1）有偏离的条款进行招、投标文件本条款的比对说明，偏离说明栏应明确正偏离、负偏离或无偏离，并进行说明。

（2）对“★”条款未做出实质性响应，发生重大偏离，则投标文件无效。

（3）本文件应按规定签署，否则询比响应文件无效。
投标人名称（公章）：               
投标人法定代表人或被授权人签字：               

日期：      年      月      日

四、资格证明文件

（以下文件复印件均须加盖公章）

资格证明文件装订顺序：

（1）营业执照副本复印件（复印件加盖公章）

（2）法定代表人身份证明书

（3）授权委托书（如有）

（4）信用承诺书

（5）信用查询截图（加盖公章）

（6）招标文件要求的其他资格符合证明材料

（一）营业执照副本复印件（复印件加盖公章）

（制造商和经销商（代理商）均需提供）

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：
           










单位性质：
           







地    址：
           






成立时间：    年    月    日

经营期限：               



资质证书编号：           


营业执照编号：          

姓名：       
 性别：       
年龄：       
 职务：       
系       的法定代表人。为承担             （项目名称、项目编号）           ，签署响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

	
	


投标人名称（公章）：                              
法定代表人（负责人）签字或盖章：                    
日期：      年      月      日

（三）授权委托书（如有）
兹授权         （委托代理人姓名、身份证号）     为我方委托代理人，参加    （项目名称、项目编号）   的投标活动，并以本公司名义处理一切与此次投标有关的事宜。在此次投标过程中，本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。
投标人名称（公章）：                           
法定代表人（负责人）签字或盖章：               

委托代理人签字：                               
日期：      年      月      日

注：1.法定代表人和委托代理人签字，必须是亲笔签名。

2.法定代表人盖章和投标人公章，必须是经公安部门备案的印章。

3.本文件应按规定签署，否则报价文件无效。

4.后附委托代理人劳动合同或社会保险证明复印件。

（四）信用承诺书

致：（采购单位、招标代理机构）

我单位在参与   （项目名称、项目编号）  的招标活动中，自愿做出承诺：根据招标文件资格要求，我单位符合以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具备依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录。

4.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。

投标人名称（公章）：                              
法定代表人（负责人）签字或盖章：                    
日期：      年      月      日

（五）信用查询截图（加盖公章）

截至投标文件递交截止时间，经“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、“信用辽宁”网站（http://xyln.ln.gov.cn/）、“信用大连”网站（https://credit.dl.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人不得参加本采购项目。
（六）招标文件要求的其他资格符合证明材料
五、生产检测
（格式自拟）

六、质量保证
（格式自拟）

七、企业综合实力
八、投标人业绩

	序号
	项目名称
	采购时间
	采购单位
	金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.业绩证明材料以合同（合同首页、金额页、双方盖章页）为准。（复印件加盖公章、业绩证明时间以合同签订时间为准）
2.上述材料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并报请采购管理部门严肃处理，追究有关单位和人员的责任。

九、售后服务
十、供货服务方案
十一、其他

（一）投标人基本情况表

（1）公司名称：                         电话号码：                  
（2）地    址：                         传    真：                  
（3）注册资金：                         经济性质:                   
（4）公司经营及资金状况：                  
（5）公司开户银行名称及账号：                   地   址：                  
（6）营业注册执照号：                     

（7）营业执照经营范围：                  
我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（公章）：                              
法定代表人（负责人）签字或盖章：                    
日期：      年      月      日

（二）投标人需说明的其它问题

第五章 评标办法
本评标方法：本项目采用综合评分法进行评标。

基本评分标准

	分项
	评价因素
	分值
	说    明

	报价
	投标报价
	60
	投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×60
注解：评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

	商务
	生产检测
	10
	所投产品的生产厂家具备自有的所投产品的生产线，阀门喷塑线、立车、水压试验台、龙门式数控钻床、抛丸机、喷砂房、万能试验机、等离子堆焊机、高低温试验箱、氦质谱检漏仪、流阻测试管线等设备。以上设备需提供检测设备彩色照片、设备发票复印件或扫描件，原件备查。每提供1项得1分，最高得10分；

	
	质量保证
	10
	1、所投产品的生产厂家具有省级或以上CMA认证技术检测单位出具的环氧树脂涂层物理性能试验报告（包括但不限于耐冲击性、涂层厚度检测、可溶性检测）符合要求的，得2分；

2、所投产品的生产厂家具有省级或以上检验机构出具的阀体材质的化学成分、力学性能的材质报告，满足要求的（提供扫描件，原件备查），得2分；

3、所投产品的生产厂家具有省级或以上检验机构出具的阀杆材质的化学成分、力学性能检测报告，符合要求的，得2分；

4、所投产品的生产厂家具有省级或以上检测机构出具的密封材料EPDM橡胶的热空气老化试验的检测合格报告（包括但不限于拉伸强度变化率、拉断伸长率变化率、国际硬度），符合要求的，得2分；
5、所投产品的生产厂家具有省级或以上检测机构出具的符合CJ/T216-2019标准规定的软密封闸阀或符合标准规定的蝶阀压力试验、阀体壁厚、表面质量、端面尺寸、闸板包胶、耐久性试验、材料力学性能试验、强度和功能扭矩试验寿命试验报告，得2分。

	
	企业综合实力
	7
	1、所投产品的生产厂家具有有效期内的中华人民共和国特种设备制造许可证（TS证书）压力管道阀门A级及以上的得2分，压力管道阀门B级的得1分；

2、所投产品的生产厂家具有省级及以上检验检测机构 CMA 资质认定或CNAS 实验室资质认定（提供认证证书扫描件），得2分；

3、所投产品的生产厂家具有ISO9001/ISO14001/ISO45001 体系认证证书，提供体系证书复印件，每提供1项得1分，最高得3分。

	
	投标人

业绩
	5
	所投产品的生产厂家具有2022年1月1日至今的200万元及以上的供水行业同类项目供货业绩（单价合同需要提供证明资料），每提供一项得1分，满分5分。未提供得0分。

注：①合同（合同首页、金额页、双方盖章页）复印件须加盖投标人公章，否则不予认可。②时间：以合同签署时间为准。

	技术
	售后服务
	4
	1、承诺接到采购方售后电话后24小时内派人到现场售后维修，如因不能及时售后给采购方造成的一切损失由供货方赔偿，得4分；
2、承诺接到采购方售后电话后48小时内派人到现场售后维修，得2分；
（注：提供承诺书，供应商法定代表人或被授权代表签字并加盖公章，未提供承诺书或承诺书不满足要求的均不得分）

	
	供货服务方案
	4
	根据各投标人提供的供货服务方案，从安全生产、技术人员及设备配备等方面，满足采购人的需求情况进行比较及综合评分。

1、供货服务方案内容齐全，针对性强，符合实际情况，得（3-4）分；

2、服务方案内容基本齐全，（1-2分）；

3、不提供得0分。


注：1.保留小数点后两位（按四舍五入原则）

2.根据投标人的综合得分，计算出投标人的评标总得分，由高到低排出顺序，评标总得分最高的投标人推荐1名中标候选人。

3.如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：

（1）投标报价得分高的；

（2）满足产品技术参数要求的情况得分高的；

（3）供货方案得分高的。

4.投标人在投标时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其投标资格。

5.保密要求
从开标时起到中标公告发布时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。

资格性评审表

项目名称：                                         
	序号
	审查内容
	投标人

	
	
	
	
	

	1
	营业执照副本符合要求情况。
	
	
	

	2
	信用记录符合要求情况。
	
	
	

	3
	重大违法记录查询情况。
	
	
	

	4
	投标人信用承诺书符合要求情况。
	
	
	

	5
	信用查询情况。
	
	
	

	审查结论
	
	
	

	备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由）

评委签字：


注：1.审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。

2.《资格性审查表》是资格性评审的依据，不得对《资格性审查表》以外的内容进行资格审查。

符合性评审表
项目名称：                                         

	序号
	审查内容
	投标人

	
	
	
	
	

	1
	投标有效期满足招标文件要求。
	
	
	

	2
	投标文件完整性符合招标文件实质性要求。
	
	
	

	3
	投标文件签署情况符合招标文件实质性要求。
	
	
	

	4
	按照招标文件规定报价，没有漏项。
	
	
	

	5
	对“★”条款做出实质性响应，未发生重大偏离。
	
	
	

	6
	投标报价未高于拦标价或未低于有效投标报价算数平均值的80%。
	
	
	

	7
	未发现投标人涂改证明材料或者提供虚假材料。
	
	
	

	8
	未发现其他不符合法律法规规定的实质性要求。
	
	
	

	9
	未发现投标文件含有招标人不能接受的附加条件。
	
	
	

	审查结论
	
	
	

	备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由）

评委签字：




注：1.审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。

递交备份投标（响应）文件授权函
（采购单位,招标代理机构名称）：
我单位现授权姓名：    （身份证号：    ) 性别：    职务：    向贵单位提交（采购项目名称及项目编号）的备份投标（响应）文件。
我单位知悉 ：
1. 投标人应在投标（响应）截止时间前将加密的投标 （响应）文件上传至“大连国企阳光采购服务平台”，递交备份投标（响应）文件的，应在投标（响应）截止时间前按招标文件规定的地点递交。
2. 备份投标（响应）文件必须与通过系统上传加密的投标（响应）文件为同一时间使用投标文件制作工具生成的一套文件。
3. 备份投标（响应）文件的存储、密封、递交等应按照招标文件要求执行。
4. 递交备份投标（响应）文件时，投标人代表应出具 《递交备份投标（响应）文件 授权函》，未按要求提供的，采购单位、招标代理机构应拒收备份投标（响应）文件。
5. 通过“大连国企阳光采购服务平台”上传递交的投标（响应）文件无法按时解密，投标投标人递交了备份投标（响应）文件的，以备份投标（响应）文件为依据，否则视为投标（响应）文件撤回。通过“大连国企阳光采购服务平台”上传递交的投标（响应）文件已按时解密的，备份投标（响应）文件自动失效。投标人仅提交备份投标（响应）文件，没有通过“大连国企阳光采购服务平台”上传递交投标（响应）文件的 ，投标（响应）无效。
6. 备份投标（响应）文件不是投标（响应）备选方案 。
投标人名称（公章）：               
日期：      年      月      日
附：授权代表身份证（正反面）
	授权代表身份证复印件（或扫描件）正面
	授权代表身份证复印件（或扫描件）反面



